##### EGZEMPLARZ NR ...................

## AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808)

| INWESTOR | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, al. Róż Nr 2 |
| --- | --- |
| ### ADRES BUDYNKU | I LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie – budynek wybudowany po roku 1992 07-200 Wyszków, ul. 11 Listopada Nr 1 |
| WYKONAWCA AUDYTU | mgr inż. Grzegorz Kotte 04-407 Warszawa, ul. Konwisarska Nr 64 |

WARSZAWA, STYCZEŃ 2006r.

1. Strona tytułowa

| 1. Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Rodzaj budynku |  | Obiekt oświatowy – budynek szkolny. Budynek dwukondygnacyjny znajdujący się w kompleksie budynków, bez podpiwniczenia |  |  | 1.2 Rok budowy | ok. 1995 |
| 1.3 Właściciel lub zarządca (nazwa lub imię i nazwisko, adres) |  | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, Al. Róż 2 tel./fax (029) 742 42 70 Województwo mazowieckie |  | 1.4 Adres budynku | I LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. 11 listopada Nr 1 tel./fax (029) 742 46 22 Województwo mazowieckie |  |
| 2. Nazwa i adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: |  |  |  |  |  |  |
| Grzegorz Kotte, ul. Konwisarska 64, 04-407 Warszawa, REGON 01318557 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imię i nazwisko oraz adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audyt, posiadane kwalifikacje, podpis: |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Grzegorz Kotte zam. w Warszawie ul. Konwisarska 64; PESEL – 69121000414 - Audytor energetyczny (KAPE 13/96) z listy Ministerstwa Transportu i Budownictwa, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych - Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w branży elektrycznej, cieplnej i gazowej o numerach od 1243/SPE/Kr/2005 do 1248/SPE/Kr/2005. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  | Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) |  |
| 5. Miejscowość: Warszawa Data wykonania opracowania: styczeń 2006 r. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Spis treści: |  |  |  |  |  |  |
| - Strona tytułowa - Karta audytu energetycznego - Materiały i dane do audytu - Inwentaryzacja techniczna budynku - Ocena stanu technicznego budynku - Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych - Załączniki |  |  |  |  |  | Str. 2 Str. 3 Str. 6 Str. 8 Str. 11 Str. 13 Str. 14 |

2.	Karta audytu energetycznego budynku

| 1. Dane ogólne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja / technologia budynku | Murowana |  |
| 2. | Liczba kondygnacji naziemnych | 2 |  |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 1 968 |  |
| 4. | Powierzchnia netto budynku [m2] | 1 153 |  |
| 5. | Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku [m2] | - |  |
| 6. | Powierzchnia użytkowa pomieszczeń niemieszkalnych [m2] | 596 |  |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych | - |  |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek | 200 osób |  |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody | Grupowy węzeł cieplny |  |
| 10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku | Podgrzewacze indywidualne |  |
| 11. | Współczynnik A/V [1/m.] | 0,59 |  |
| 12. | Inne dane charakteryzujące budynek | - |  |
| 2. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [W/(m2K)] |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Ściana zewnętrzna | 0,409 | 0,409 |
| 2. | Stropodach wentylowany | 0,300 | 0,300 |
| 3. | Podłoga na gruncie | 0,693 | 0,693 |
| 4. | Okna i drzwi z szybami niskoemisyjnymi | 1,70 | 1,70 |
| 3. Sprawności składowe systemu grzewczego |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania | 1,00 | 1,00 |
| 2. | Sprawność przesyłu | 0,95 | 0,95 |
| 3. | Sprawność regulacji | 0,833 | 0,833 |
| 4. | Sprawność wykorzystania | 0,95 | 0,95 |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | 1,00 | 1,00 |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby | 0,95 | 0,95 |
| 7. | Sprawność całkowita | 0,752 | 0,752 |

| 4. Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) | Wentylacja grawitacyjna | Wentylacja grawitacyjna |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | Rozszczelnienia w stolarce okiennej, kanały wentylacyjne | Rozszczelnienia w stolarce okiennej, kanały wentylacyjne |
| 3. | Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | 4 000 | 4 000 |
| 4. | Liczba wymian [1/h] | 2,0 | 2,0 |
| 5. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 0,0586 | 0,0586 |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] | 0,0000 | 0,0000 |
| 3. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 267,74 | 267,74 |
| 4. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 338,28 | 338,28 |
| 5. | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zamierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | Brak osobnego pomiaru ciepła dla budynku (realizowany jest wspólny pomiar ciepła na potrzeby całego zespołu dydaktycznego) | - |
| 7. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)] | 37,8 | 37,8 |

| 5. Charakterystyka energetyczna budynku – c.d. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)] |  |  | 47,8 | 47,8 |  |
| 9. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m2rok)] |  |  | 157,6 | 157,6 |  |
| 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) |  |  |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |  |
| 1. | Cena 1 GJ na ogrzewanie, zł |  |  | 31,92 | 31,92 |  |
| 2. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na m-c, zł |  |  | 6 162,34 | 6 162,34 |  |
| 3. | Opłata za podgrzanie 1m3 wody użytkowej, zł |  |  | 9,26 | 9,26 |  |
| 4. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u., zł |  |  | 6 162,34 | 6 162,34 |  |
| 5. | Opłata za ogrzanie 1m2 powierzchni użytkowej na m-c, zł |  |  | - | - |  |
| 6. | Opłata abonamentowa, zł/m-c |  |  | - | - |  |
| 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| Planowana suma kredytu, zł |  | - | Miesięczna rata kredytu, zł/m-c |  |  | - |
| Oprocentowanie kredytu, % |  | 8,50 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, % |  |  | - |
| Okres kredytowania, lata |  | 10 | Roczna oszczędność kosztów energii, zł/rok |  |  | - |
| Planowane koszty całkowite, zł |  | - | SPBT, rok |  |  | - |

3.	Wykaz dokumentów i danych źródłowych

  - Podstawa merytoryczna:

Podjęcie decyzji inwestycyjnej polegającej na termomodernizacji budynku oświatowego, jakim jest budynek szkolny I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie wybudowany ok. roku 1995.

  - Cel i zakres opracowania:

Zleceniodawca postawił jako główny cel:

    - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez zastosowanie środków umożliwiających zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną,

    - Wskazanie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań wpływających na obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło,

    - Poprawa komfortu użytkowania obiektu,

    - Spłata środków na realizację inwestycji powinna być zrealizowana z oszczędności kosztów ogrzewania budynku.

Zleceniodawca określił następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu budynku:

    - Audyt powinien określić optymalny sposób ocieplenia przegród zewnętrznych, a także modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. – warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia,

    - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez zastosowanie środków umożliwiających zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną.

  - Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termorenowacji:

Maksymalna wielkość środków własnych Inwestora, stanowiąca możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony do pokrycia kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 50 000,00 zł.

  - Materiały wyjściowe do opracowania:

    - Dokumentacja budynku przekazana do wglądu audytora

    - Informacje od użytkowników budynku oraz materiały zebrane w trakcie wizji lokalnej

    - Bazy danych programów komputerowych AUDYTOR OZC 3.0 i OWER

    - Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.

  - Załączniki do audytu:

Załącznik nr 1 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła– wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 2 –	Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata

4.	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a.	Ogólne dane techniczne

Budynek został wybudowany i oddany do użytku około roku 1995.

Obiekt składa się z dwóch części – dydaktycznej i łącznika. Budynek nie jest podpiwniczony.

Podstawowe dane techniczne budynku:

-	ilość klatek schodowych:	1

-	ilość kondygnacji naziemnych:	2

-	wysokość kondygnacji naziemnych:	3,3 m

-	kubatura części ogrzewanej:	1 968 m3

-	suma powierzchni ogrzewalnej:	596 m2

-	powierzchnia netto obiektu:	1 153 m2

-	współczynnik kształtu budynku:	0,59 m-1

Nad najwyższą kondygnacją budynku znajduje się stropodach wentylowany.

4b.	Uproszczona dokumentacja techniczna budynku

Plan sytuacyjny budynku został załączony do opracowania.

Pełna dokumentacja techniczna budynku znajduje się w posiadaniu Inwestora.

4c.	Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Konstrukcja budynku

Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków gazobetonowych grubości 38 cm. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm.

Ściany konstrukcyjne bez uszkodzeń, w bardzo dobrym stanie technicznym.

W budynku głównym strop żelbetowy prefabrykowany wielokanałowy typu żerańskiego oparty na wewnętrznych ściankach kanałowych oraz nadprożach w ścianach zewnętrznych. Izolację termiczną stropu nad najwyższą kondygnacją stanowi warstwa wełny mineralnej o grubości 15 cm.

Dach dwuspadowy z płyt korytkowych kryty papą termozgrzewalną, w dobrym stanie technicznym.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa znajdująca się w budynku dydaktycznym z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 W/m2K, w bardzo dobrym stanie technicznym.

4d.	Charakterystyka energetyczna budynku

Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł grupowy znajdujący się w budynku internatu, który jest zasilany w ciepło z sieci wodnej wysokoparametrowej PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Od 1 listopada 2005 roku koszt zakupu ciepła z uwzględnieniem podatku VAT wnosi:

-	opłata stała:				6 162,34 zł/MW/m-c

-	opłata zmienna:				31,92 zł/GJ

Roczny koszt ogrzewania budynku zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu w standardowym sezonie grzewczym | GJ/a | 338,28 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z programem Audytor OZC) | MW | 0,0586 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 10 796,22 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 4 333,36 |
| Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym | zł/rok | 15 129,58 |

4e.	Charakterystyka systemu grzewczego

Budynek zasilany z wewnętrznej sieci ciepłowniczej ułożonej na terenie Liceum Ogólnokształcącego.

Instalacja wewnętrzna 90/70 OC, tradycyjna, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-24244.

Grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi oraz przewody rozprowadzające i gałązki w bardzo dobrym stanie technicznym – nie wymagana jest wymiana instalacji wewnętrznej c.o.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku wykonano programem Audytor OZC 3.0.

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z dokumentacją projektową) | MW | - |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z programem Audytor OZC) | MW | 0,0586 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględniania sprawności systemu | GJ/a | 267,74 |
| Ogólna sprawność ogrzewania | % | 75,2% |
| Obniżenie nocne | % | 95% |
| Obniżenie tygodniowe | % | 100% |
| Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu | GJ/a | 338,28 |

Ze względu na brak osobnego pomiaru w grupowym węźle na przewodzie zasilającym internat, nie istnieje możliwość określenia rzeczywistego zapotrzebowania budynku na potrzeby c.o.

4f.	Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

W budynku brak jest instalacji c.c.w.

4g.	Charakterystyka systemu wentylacji

Wentylacja pomieszczeń sanitarnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne usytuowane w  kanałach wywiewnych.

Nawiew powietrza jest realizowany za pomocą naturalnej infiltracji spowodowanej nieszczelnościami w istniejącej stolarce okiennej i drzwiowej.

4h.	Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku

Charakterystyka węzła cieplnego została przedstawiona w rozdziale 4e i 4f.

4i.	Charakterystyka instalacji gazowej i przewodów kominowych (gdy ma wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne)

nie dotyczy.

4j.	Charakterystyka instalacji elektrycznej (gdy ma wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne)

nie dotyczy.

- Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych

W trakcie wizji lokalnej i rozmów z przedstawicielami Zamawiającego stwierdzono co następuje:

5.1	Ocena izolacyjności przegród zewnętrznych budynku

| LP | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ściany zewnętrzne Ściany z bloczków gazobetonowych grubości 38 cm. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm. Ogólny stan techniczny przegród bardzo dobry, brak widocznych ubytków i spękań. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi odpowiednio U = 0,409 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej – wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,250 W/m2K. Ze względu na małą różnicę rzeczywistego i wymaganego współczynnika przenikania, przedsięwzięcie nie gwarantuje opłacalności ekonomicznej. |
| 2. | Stropodach wentylowany Strop żelbetowy prefabrykowany wielokanałowy typu żerańskiego grubości 23 cm oparty na wewnętrznych ściankach kanałowych oraz nadprożach w ścianach zewnętrznych. Izolację termiczną stropu nad najwyższą kondygnacją stanowi warstwa wełny mineralnej o grubości 15 cm. Dach dwuspadowy z płyt korytkowych kryty papą asfaltową. Pokrycie dachowe nowe, w dobrym stanie technicznym. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 0,300 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej – wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,222 W/m2K Ze względu na małą różnicę rzeczywistego i wymaganego współczynnika przenikania, przedsięwzięcie nie gwarantuje opłacalności ekonomicznej. |
| 3. | Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa znajdująca się w budynku z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 W/m2K, w bardzo dobrym stanie technicznym. | Wystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej – nie jest wymagana wymiana lub modernizacja. |

5.2	Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznych

| LP | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Węzeł cieplny i instalacja grzewcza c.o. Instalacja wewnętrzna 90/70 OC, tradycyjna, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-24244. Grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi, odpowietrzenie na pionach c.o. | Instalacja nowoczesna, w bardzo dobrym stanie technicznym, nie wymaga remontu bądź modernizacji. |
| Uwaga: - |  |  |

6.	Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego budynku.

| Lp. | ##### Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | - | Na podstawie analizy stanu technicznego budynku nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia jakiegokolwiek przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. |
| Uwaga: - |  |  |

#### ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Załącznik nr 1 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 2 –	Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata

Załącznik nr 1

Obliczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania.

Załącznik nr 2

Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata