##### EGZEMPLARZ NR ...................

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808)

| INWESTOR | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, al. Róż Nr 2 |
| --- | --- |
| ### ADRES BUDYNKU | Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku – Internat Nr 1 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II Nr 65B |
| WYKONAWCA AUDYTU | mgr inż. Grzegorz Kotte 04-407 Warszawa, ul. Konwisarska Nr 64 |

WARSZAWA, STYCZEŃ 2006r.

# 1.	Strona tytułowa

| 1. Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Rodzaj budynku |  | Obiekt użyteczności publicznej – Internat Nr 1 Domu Pomocy Społecznej; budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony w całości, z poddaszem nieużytkowym |  |  | 1.2 Rok budowy | ok. 1890 |  |
| 1.3 Właściciel lub zarządca (nazwa lub imię i nazwisko, adres) |  | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, Al. Róż 2 tel./fax (029) 742 42 70 Województwo mazowieckie |  | 1.4 Adres budynku | Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II nr 65B tel./fax (029) 679 42 20 Województwo mazowieckie |  |  |
| 2. Nazwa i adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzegorz Kotte, ul. Konwisarska 64, 04-407 Warszawa, REGON 01318557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imię i nazwisko oraz adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audyt, posiadane kwalifikacje, podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mgr inż. Grzegorz Kotte zam. w Warszawie ul. Konwisarska 64; PESEL – 69121000414 - Audytor energetyczny (KAPE 13/96) z listy Ministerstwa Transportu i Budownictwa - Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych - Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w branży elektrycznej, cieplnej i gazowej o numerach od 1243/SPE/Kr/2005 do 1248/SPE/Kr/2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  | Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) |  |  |
| 5. Miejscowość: Warszawa Data wykonania opracowania: styczeń 2006 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Spis treści: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Strona tytułowa - Karta audytu energetycznego - Materiały i dane do audytu - Inwentaryzacja techniczna budynku - Ocena stanu technicznego budynku - Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych - Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - Opis optymalnego wariantu - Załączniki |  |  |  |  |  |  | Str. 2 Str. 3 Str. 6 Str. 8 Str. 13 Str. 16 Str. 21 Str. 35 Str. 38 |

# 2.	Karta audytu energetycznego budynku

| 1. Dane ogólne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja / technologia budynku | Murowana |  |
| 2. | Liczba kondygnacji naziemnych | 2 |  |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 1 784 |  |
| 4. | Powierzchnia netto budynku [m2] | 1 117 |  |
| 5. | Powierzchnia użytkowa budynku [m2] | 637 |  |
| 6. | Liczba samodzielnych lokali mieszkalnych | 1 |  |
| 7. | Liczba pokoi mieszkalnych dla pensjonariuszy | 12 |  |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek | 30 pensjonariuszy |  |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody | Instalacja zasilana z kotłowni zdalaczynnej gazowo-olejowej wspólnej dla wszystkich budynków na terenie DPS Brańszczyk |  |
| 10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku | Jw. |  |
| 11. | Współczynnik A/V [1/m.] | 0,63 |  |
| 12. | Inne dane charakteryzujące budynek | - |  |
| 2. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [W/(m2K)] |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Ściana zewnętrzna | 1,028 | 0,244 |
| 2. | Strop pod poddaszem nieużytkowym | 1,458 | 0,213 |
| 3. | Strop nad piwnicą | 1,125 | 1,125 |
| 4. | Okna komorowe dwuszybowe | 3,5 | 1,7 |
| 5. | Drzwi wejściowe | 3,5 | 1,7 |
| 6. | Pozostałe okna i drzwi (z szybami niskoemisyjnymi) | 1,7 | 1,7 |
| 3. Sprawności składowe systemu grzewczego |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania | 1,00 | 1,00 |
| 2. | Sprawność przesyłu | 0,90 | 0,95 |
| 3. | Sprawność regulacji | 0,896 | 0,942 |
| 4. | Sprawność wykorzystania | 0,95 | 0,95 |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | 1,00 | 1,00 |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby | 1,00 | 0,95 |
| 3. Sprawności składowe systemu grzewczego – c.d. |  |  |  |
| 7. | Sprawność całkowita | 0,766 | 0,850 |
| 4. Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  |  |
| 1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) | Wentylacja grawitacyjna | Wentylacja grawitacyjna |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | Nieszczelności w stolarce okiennej, kanały wentylacyjne | Rozszczelnienia w stolarce okiennej, kanały wentylacyjne |
| 3. | Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | 1 100 | 634 |
| 4. | Liczba wymian [1/h] | 0,62 | 0,36 |
| 5. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 0,0557 | 0,0174 |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] | 0,0087 | 0,0087 |
| 3. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 614,45 | 213,07 |
| 4. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 802,13 | 238,21 |
| 5. | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. (z uwzględnieniem sprawności wytwarzania i przesyłu) [GJ/rok] | 196,49 | 196,49 |
| 6. | Zamierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | brak osobnego licznika ciepła na budynek | - |

| 5. Charakterystyka energetyczna budynku – c.d. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)] |  |  | 95,7 | 33,2 |  |
| 8. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)] |  |  | 124,9 | 37,1 |  |
| 9. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m2rok)] |  |  | 349,7 | 103,9 |  |
| 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) |  |  |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |  |
| 1. | Cena 1 GJ na ogrzewanie, zł |  |  | 32,69 | 32,69 |  |
| 2. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na m-c, zł |  |  | 15 437,84 | 15 437,84 |  |
| 3. | Opłata za podgrzanie 1m3 wody użytkowej, zł |  |  | 12,69 | 12,69 |  |
| 4. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u., zł |  |  | 15 437,84 | 15 437,84 |  |
| 5. | Opłata za ogrzanie 1m2 powierzchni użytkowej na m-c, zł |  |  | - | - |  |
| 6. | Opłata abonamentowa, zł/m-c |  |  | - | - |  |
| 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| Planowana suma kredytu, zł |  | 173 633,33 | Miesięczna rata kredytu, zł/m-c |  |  | 1 614,60 |
| Oprocentowanie kredytu, % |  | 8,50 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, % |  |  | 56,5 |
| Okres kredytowania, lata |  | 10 | Roczna oszczędność kosztów energii, zł/rok |  |  | 25 530,68 |
| Planowane koszty całkowite, zł |  | 217 041,66 | SPBT, rok |  |  | 8,5 |

# 3.	Wykaz dokumentów i danych źródłowych

## 3.1	Podstawa merytoryczna:

Podjęcie decyzji inwestycyjnej polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, jakim jest budynek Internatu Nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

## 3.2	Cel i zakres opracowania:

3.2.1	Zleceniodawca postawił jako główny cel:

- Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez zastosowanie środków umożliwiających zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną,

- Wskazanie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań wpływających na obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło oraz poprawę komfortu użytkowania obiektu.

- Spłata środków na realizację inwestycji powinna być zrealizowana z oszczędności kosztów ogrzewania budynku,

- Usprawnienia powinny być realizowane przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu środków własnych wykonawcy, tzn. przy możliwie największym wykorzystaniu kredytu bankowego.

3.2.2	Zleceniodawca określił następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu budynku:

- Audyt powinien określić optymalny sposób ocieplenia przegród zewnętrznych budynku oraz modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. – warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia.

- Nie należy rozpatrywać przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na ociepleniu stropów pod poddaszem nieużytkowym oraz nad piwnicą nieogrzewaną, a także modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej.

3.2.3	Maksymalna wielkość środków własnych Inwestora, stanowiąca możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony do pokrycia kosztów przedsięwzięcia, wynosi 50 000,00 zł

## 3.3	Materiały wyjściowe do opracowania:

- Dokumentacja budynku w branży budowlanej przekazana do wglądu audytora

- Informacje uzyskane od użytkowników budynku w trakcie wizji lokalnej

- Bazy danych programów komputerowych AUDYTOR OZC 3.0 i OWER

- Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.

## 3.4	Załączniki do audytu:

Załącznik nr 1 –	Obliczenie zapotrzebowania na c.w.u.

Załącznik nr 2 –	Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Załącznik nr 3 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła przed termorenowacją – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 4 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła po termorenowacji – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 5 –	Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata

# 4.	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

## 4.1	Ogólne dane techniczne

Analizowany budynek został wybudowany jako mieszkalny o charakterze dworkowym i oddany do użytku około roku 1890. Należał wtedy – wraz z całą wsią Brańszczyk – do rodziny Rudzkich. W roku 1947 w dworku umieszczono w nim Państwowy Dom Opieki dla Dorosłych. Obecnie w budynku mieści się Internat Domu Pomocy Społecznej. Budynek był wielokrotnie przebudowywany, a o jego dawnej świetności świadczą jedynie kolumny podpierające ganek.

Na kondygnacjach naziemnych (parter i piętro) mieszczą się pomieszczenia mieszkalne dla pensjonariuszy oraz samodzielne mieszkanie dla kapelana DPS.

Budynek jest częściowo podpiwniczony. Na poziomie piwnic mieszczą się pomieszczenia magazynowe i gospodarcze oraz pralnia.

Nad budynkiem znajduje się poddasze nieużytkowe.

Budynek jest ogrzewany z kotłowni gazowo-olejowej wspólnej dla wszystkich budynków na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Również ciepła woda użytkowa wytwarzana jest w kotłowni i dostarczana siecią ciepłowniczą dwuprzewodową do budynku.

Podstawowe dane techniczne budynku:

- ilość klatek schodowych:	1

- ilość kondygnacji naziemnych:	2

- docelowa ilość użytkowników budynku (pensjonariuszy):	30 osoby

- ilość samodzielnych mieszkań w budynku:	1 szt.

- ilość pokoi mieszkalnych (o powierzchni do 50 m2):	12 szt.

- ilość pokoi mieszkalnych (o powierzchni od 50 do 100 m2):	nie dotyczy

- ilość pokoi mieszkalnych (o powierzchni ponad 100 m2):	nie dotyczy

- wysokość piwnicy:	2,2 – 2,4 m

- wysokość kondygnacji naziemnych:	2,9 m

- kubatura części ogrzewanej:	1 784 m3

- suma powierzchni ogrzewalnej:	4 802 m2

- powierzchnia netto obiektu:	1 117 m2

- współczynnik kształtu budynku:	0,63 m-1

## 4.2	Uproszczona dokumentacja techniczna budynku

Plan sytuacyjny budynku został załączony do opracowania.

Pełna dokumentacja techniczna budynku znajduje się w posiadaniu Inwestora.

## 4.3	Opis techniczny podstawowych elementów budynku

4.3.1	Konstrukcja budynku

Zgodnie z posiadaną dokumentacją, ściany zewnętrzne I piętra budynku wykonane są z pustaków żużlobetonowych typu „Alfa” o grubości 45 cm.

Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm.

Ściany piwnicy oraz parteru wykonane prawdopodobnie z cegły pełnej lub kratówki o grubości 51 cm. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm.

Ściany konstrukcyjne bez rażących uszkodzeń. Stwierdzono fragmentaryczne ślady przemarzania ścian zewnętrznych szczytowych. Spękane tynki zewnętrzne.

Cokół otynkowany z licznymi uszkodzeniami. Opaska wokół budynku kwalifikuje się do przekładki i uzupełnienia. Elewacja zewnętrzna z licznymi śladami zacieków, pęknięć i zabrudzeń na całej powierzchni kwalifikuje się do całkowitej naprawy.

Strop typu Kleina grubości 30 cm oparty na wewnętrznych ściankach nośnych oraz nadprożach w ścianach zewnętrznych. Izolację termiczną stropu nad najwyższą kondygnacją stanowi warstwa płyty pilśniowej o grubości 3,6 cm przykrytą wylewką betonową o grubości 5 cm.

Dach dwuspadowy wykonany z blachodachówki opary na konstrukcji krokwiowej, w dobrym stanie technicznym

Rynny spustowe z blachy ocynkowanej w dobrym stanie technicznym. Obróbki blacharskie murków ogniowych z blachy ocynkowanej kwalifikują się do naprawy i konserwacji. Rynny i pasy podrynnowe z licznymi śladami korozji kwalifikują się do konserwacji lub naprawy.

4.3.2	Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku znajdują się okna drewniane skrzynkowe dwuszybowe z luzem wrębowym do 5mm, będących w ogólnie złym stanie technicznym.

Okna były poddawane jedynie bieżącym konserwacjom i powodują nadmierną infiltrację powietrza powodującą wyziębianie pomieszczeń.

Ze względu na wysokie współczynniki przenikania stolarka powoduje również duże straty ciepła przez przenikanie.

Drzwi wejściowe tradycyjne, powodują powstawanie dużych strat ciepła.

## 4.4	Charakterystyka energetyczna budynku

Źródłem ciepła dla wszystkich budynków znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest wbudowana kotłownia gazowo-olejowa.

Od 1 stycznia 2006 roku koszt produkcji ciepła w kotłowni DPS, z uwzględnieniem podatku VAT, wniesie:

-	opłata zmienna:				32,69 zł/GJ

-	opłata stała:				15 437,84 zł/MW/m-c

-	opłata abonamentowa:			90,00 zł/m-c

Roczny koszt ogrzewania budynku z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 32,69 |
| Om | zł/MW*m-c | 15 437,84 |
| Ab | zł/m-c | 0,00 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu w standardowym sezonie grzewczym | GJ/a | 802,13 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z programem Audytor OZC) | MW | 0,0557 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 26 222,99 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 10 318,66 |
| Abonament | zł/rok | 0,00 |
| Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym | zł/rok | 36 541,65 |

Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 32,69 |
| Om | zł/MW*m-c | 15 437,84 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej | GJ/a | 196,49 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną | MW | 0,0087 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 6 423,55 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 1 615,96 |
| Roczny koszt przygotowania c.w.u. | zł/rok | 8 039,51 |

## 4.5	Charakterystyka systemu grzewczego

Instalacja wewnętrzna 90/70 OC, tradycyjna, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-24244.

Przewody rozprowadzające i gałązki w złym stanie technicznym.

Grzejniki stalowe członowe z zaworami odcinającymi skrośnymi. Stan techniczny grzejników, zaworów i głowic kwalifikuje instalację do wymiany w całości – proponuje się zastosowanie zaworów i głowic termostatycznych o wzmocnionej konstrukcji, odpornej na uderzenia, jak również grzejników aluminiowych członowych o dopuszczalnym ciśnieniu 10 bar.

Odpowietrzenie centralne instalacji c.o.

Sprawności składowe instalacji c.o. podano w rozdziale 7.3.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku wykonano programem Audytor OZC 3.0

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z dokumentacją projektową) | MW | - |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z programem Audytor OZC) | MW | 0,0557 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględniania sprawności systemu | GJ/a | 614,45 |
| Ogólna sprawność ogrzewania | % | 76,6% |
| Obniżenie nocne | % | 100% |
| Obniżenie tygodniowe | % | 100% |
| Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu | GJ/a | 802,13 |

## 4.6	Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest w kotłowni i dostarczana do budynku Internatu Nr 1 siecią przewodów ciepłowniczych..

Instalacja wewnętrzna z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych ze szwem.

Piony i gałązki są prowadzone w ścianach. Brak informacji na temat stanu technicznego orurowania c.w.u.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową przeprowadzono w Załączniku nr 1 do audytu.

## 4.7	Charakterystyka systemu wentylacji

Wentylacja pomieszczeń sanitarnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne usytuowane w  kanałach wywiewnych.

Nawiew powietrza jest realizowany za pomocą naturalnej infiltracji spowodowanej nieszczelnościami w istniejącej stolarce okiennej i drzwiowej.

Opis systemu wentylacji i obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego przedstawiono w Załączniku nr 2 do audytu.

## 4.8	Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku

W budynku znajduje się rozdzielaczowy węzeł cieplny zasilany siecią tradycyjną dwuprzewodową wykonaną w technologii tradycyjnej (kanałowej) z kotłowni gazowej zdalaczynnej zlokalizowanej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Zawory odcinające skrośne, izolacja przewodów i armatury tradycyjna z wełny mineralnej w płaszczu gipsowym.

Węzeł wyposażony jest w termometr na zasilaniu i powrocie, brak armatury regulacyjnej.

Stan techniczny urządzeń i instalacji określa się jako zły.

## 4.9	Charakterystyka instalacji gazowej i przewodów kominowych

Nie dotyczy (instalacja gazowa i kominowa nie mają wypływu na usprawnienie termomodernizacyjne).

## 4.10	Charakterystyka instalacji elektrycznej

Nie dotyczy (instalacja elektryczna nie ma wypływu na usprawnienie termomodernizacyjne).

# 5.	Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych

W trakcie wizji lokalnej i rozmów z przedstawicielami Zamawiającego stwierdzono co następuje:

## 5.1	Ocena izolacyjności przegród zewnętrznych budynku

| LP | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ściany zewnętrzne Zgodnie z posiadaną dokumentacją, ściany zewnętrzne I piętra budynku wykonane są z pustaków żużlobetonowych typu „Alfa” o grubości 45 cm. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm. Ściany piwnicy oraz parteru wykonane prawdopodobnie z cegły pełnej lub kratówki o grubości 51 cm. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm. Ogólny stan techniczny przegród dobry, na części elewacji widoczne są fragmentaryczne ubytki i spękania. Rzeczywista (uśredniona dla całego budynku) wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,028 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako materiału izolacyjnego styropianu o obniżonym współczynniku przenikania ciepła (np. Termo-λ). Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,250 W/m2K |
| 2. | Strop pod poddaszem nieużytkowym Strop typu Kleina grubości 20 cm oparty na wewnętrznych ściankach nośnych oraz nadprożach w ścianach zewnętrznych. Izolację termiczną stropu nad najwyższą kondygnacją stanowi prawdopodobnie warstwa płyty pilśniowej o grubości 3,6 cm przykrytą wylewką betonową o grubości 5 cm. Dach dwuspadowy z blachy trapezowej ułożonej na konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,458 W/m2K. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2005 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego określa minimalną wartości oporu cieplnego dla stropodachu i stropu pod poddaszem nieużytkowym równą R = 4,50 m2K/W. W związku z tym stwierdza się niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez ułożenie na stropie nad najwyższą kondygnacją warstwy styropianu. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,250 W/m2K |
| 3. | Strop nad nieogrzewaną piwnicą Strop typu Kleina grubości 20 cm oparty na wewnętrznych ściankach nośnych oraz nadprożach w ścianach zewnętrznych. Izolację termiczną stropu nad najwyższą kondygnacją stanowi prawdopodobnie warstwa płyty pilśniowej o grubości 3,6 cm przykrytą wylewką betonową o grubości 5 cm. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,125 W/m2K, co odpowiada sumie oporów przyjmowania i przewodzenia ciepła równej R = 0,889 m2K/W. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2005 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego nie określa minimalnej wartości oporu cieplnego dla stropu nad nieogrzewaną piwnica. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa minimalną wartość oporu cieplnego stropu nad nieogrzewaną piwnicą, która nie może być niższa niż R = 0,60 m2K/W. W związku z powyższym stwierdza się, że przegroda zewnętrzna posiada wystarczająca wartość izolacyjności cieplnej. |
| 4. | Stolarka okienna i drzwiowa W budynku znajdują się okna drewniane skrzynkowe dwuszybowe z luzem wrębowym do 5mm, będących w ogólnie złym stanie technicznym. Okna były poddawane jedynie bieżącym konserwacjom i powodują nadmierną infiltrację powietrza powodującą wyziębianie pomieszczeń. Ze względu na wysokie współczynniki przenikania stolarka powoduje również duże straty ciepła przez przenikanie. Drzwi wejściowe tradycyjne, powodują powstawanie dużych strat ciepła. Dwa okna w budynku nowe, z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 W/m2K, w dobrym stanie technicznym. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez wymianę okien dwuszybowych skrzynkowych na niskoemisyjne z szybą zespoloną nawiązujące kształtem do istniejących okien. Ze względu na lokalizację proponuje się zastosowanie okien rozwierno-uchylnych z szybą niskoemisyjną z możliwością rozszczelniania. Wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyby – U = 1,10 W/m2K, dla całego okna i dla drzwi – U = 1,70 W/m2K. |
| Uwagi: - |  |  |

## 5.2	Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznych

| LP | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Węzeł cieplny i instalacja grzewcza c.o. Budynek jest zasilany bezpośrednio z sieci c.o. Instalacja wewnętrzna 90/70 OC, tradycyjna, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-24244. Grzejniki stalowe członowe z zaworami odcinającymi skrośnymi. Przewody rozprowadzające i gałązki w złym stanie technicznym. | Ze względu na wiek i stan techniczny instalacja wewnętrzna c.o. wymaga gruntownej modernizacji. W jej skład powinna wejść: - Wymiana orurowania i grzejników – proponuje się zastosowanie grzejników aluminiowych członowych o ciśnieniu dopuszczalnym 10 bar - Wymiana istniejących zaworów przygrzejnikowych na nowe zawory z głowicami termostatycznymi zabezpieczonymi przed uszkodzeniami i demontażem. - Montaż bezpośredniego węzła cieplnego z regulatorem ciśnienia i odmulaczem - Montaż automatycznych odpowietrzników na pionach grzewczych |
| 6. | Instalacja c.w.u. Instalacja wewnętrzna z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych ze szwem, zasilana siecią ciepłowniczą z kotłowni gazowo-olejowej. Brak informacji na temat stanu technicznego orurowania. | Zgodnie z oświadczeniem Inwestora, instalacja c.w.u. nie jest przewidziana na obecnym etapie do modernizacji. |
| Uwagi: - |  |  |

# 6.	Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego budynku.

| Lp. | Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne budynku | Ocieplenie ścian zewnętrznych należy zrealizować metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu o obniżonym współczynniku przenikania ciepła (U = 0,032 W/m2K), np. Termo-λ firmy Termo-Organika. W celu uniknięcia powstawania mostków cieplnych, elementy dekoracyjne oraz ościerza drzwi i okien zależy ocieplić styropianem jw. o grubości 2 cm. Płyty styropianowe ułożyć z wykorzystaniem łączenia typu pióro-wpust, lub w przypadku użycia dwóch płyt styropianowych – na zakładkę. Wymagania dotyczące nanoszenia zaprawy klejowej i mocowania styropianu: - Podłoże powinno być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. W zależności od stanu podłoża przeprowadzić czyszczenie i/lub gruntowanie. Przygotowanie podłoża – zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami producenta. - Nanoszenie masy klejowej ręcznie lub maszynowo na ścianę lub płytę styropianową – pacą, pacą zębatą lub maszynowo; przy nanoszeniu na ścianę – klej musi pokrywać > 60% powierzchni płyty, a przy nanoszeniu na płytę – klej musi pokrywać > 40% jej powierzchni. - Kołkowanie zalecane jest, gdy istnieje obawa, że małe powierzchnie nośne w podłożu nie są w pełni nośne, lub gdy czas oczekiwania gotowości płyty do przeszlifowania ma być skrócony – zdarza się to wtedy, gdy klejenie następuje na słabo wchłaniających podłożach. - W przypadku stosowania kołków należy zastosować następujące czynności: - płyty przykleić i osadzić kołki termoizolacyjne, - kołki rozmieścić zgodnie z wytycznymi producenta, - powierzchnię kołka zlicować z powierzchnią styropianu, - odczekać do czasu związania kleju, - uskoki pomiędzy płytami izolacyjnymi oszlifować. - Stosować urządzenia pochłaniające pył przy szlifowaniu. Po oszlifowaniu powierzchnię styropianu odkurzyć. - Wszystkie płyty muszą być dociśnięte na całkowity styk – ewentualne ubytki lub otwarte spoiny powinny być zamknięte pianką wypełniającą lub paskami materiału izolacyjnego - Minimalna temperatura obróbki i podłoża: + 5OC. |
| 1. | Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne budynku – c.d. | Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych – nanoszenie masy klejącej i wykonanie warstwy zbrojącej - Podłoże powinno być równe, trwałe, czyste i nośne. Przed użyciem sprawdzić nośność istniejących powłok. Nienośne powłoki usunąć. - W mokrą masę zbrojącą wtopić (wmasować) siatkę z włókna szklanego. Masę przenikającą przez siatkę natychmiast równo wyszpachlować. - Siatka musi być całkowicie okryta masą zbrojącą. - Paski siatki układać na zakład o szerokości nie mniejszej niż 10 cm - Na narożnikach przy otworach okiennych i drzwiowych powstają zwiększone naprężenia, które mogą spowodować powstawanie rys – w celu zapobieżenia zastosować pod podstawowym uzbrojeniem paski siatki ułożone po przekątnej - Na całej wysokości narożników kątowych oraz na całej długości budynku do wysokości 2 m licząc od poziomu terenu zaleca się zastosowanie podwójnej warstwy siatki w celu wzmocnienia warstwy zewnętrznej przed uszkodzeniami – rozwiązanie skonsultować z dostawcą systemu - Minimalna temperatura obróbki i podłoża: + 5OC. - Nanoszenie pacą ze stali nierdzewnej lub maszynowo - Warunki składowania: chronić przed mrozem. - Przy temperaturze powyżej 35 OC nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca. Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych – nanoszenie masy tynkarskiej - Podłoże powinno być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. W zależności od stanu podłoża przeprowadzić czyszczenie i/lub gruntowanie. - Minimalna temperatura obróbki i podłoża: + 5OC. - Nanoszenie równomierne pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna lub mechaniczne za pomocą dostępnych urządzeń do nanoszenia tynku drobnoziarnistego - Strukturowanie pacą z utwardzonego tworzywa lub pacą styropianową. - Warunki składowania: chronić przed mrozem. |
| 2. | Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stolarkę okienną i drzwiową | Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez wymianę okien dwuszybowych na niskoemisyjne z szybą zespoloną, nawiązujące kształtem do istniejących okien. Zgodnie z wymaganiami Inwestora stolarka okienna w części powinna być wykonana z aluminium, w części zaś – z PCV. Przygotowanie ościeży Przed ustawieniem okna trzeba odpowiednio przygotować ościeża, zwłaszcza gdy do uszczelniania mają być użyte silikony lub samoprzylepne taśmy izolacyjne. Powierzchnia ościeży powinna być równa, gładka i dokładnie oczyszczona. Ustawienie okna w ościeżach Okno w ościeżach trzeba ustawić tak, aby luz po bokach i na górze ościeżnicy był taki sam, a luz na dole był większy, gdyż powinien umożliwiać zamontowanie podokienników zewnętrznego i wewnętrznego. W ościeżach z węgarkiem ościeżnica okna nie powinna przylegać do węgarka: odległość pomiędzy nimi trzeba dostosować do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Próg ościeżnicy okna opiera się na klockach lub belce. Szerokość elementów podporowych powinna być mniejsza od wymiarów progu ościeżnicy, tak by zostało miejsce na uszczelnienie. Jeżeli okno trzeba będzie ustawić bezpośrednio nad warstwą ocieplenia dochodzącą do krawędzi ościeża, można je oprzeć na kątowniku. Kątownik musi być odizolowany od muru i podokiennika. Ościeżnicę ustawia się w poziomie i w pionie, a następnie unieruchamia klinami w ościeżach na czas mocowania do ściany. Aby nie zniekształcić elementów ościeżnicy, kliny można wkładać tylko przy narożach, słupkach i ślemionach. Złe ułożenie klinów i niewłaściwe zamocowanie okna może spowodować odkształcenia ościeżnicy: wygięcie, przekoszenie (gdy przekątne okna mają różne długości) lub zwichrowanie (gdy nie wszystkie naroża okna leżą w jednej płaszczyźnie). Mocowanie okna w ścianie Obciążenia, które działają na okno, są przekazywane na ściany domu za pośrednictwem elementów mocujących ościeżnicę w ościeżach. Dlatego też mocowanie to musi być wytrzymałe, gdyż inaczej pod obciążeniem – na przykład pod działaniem sił parcia i ssania wiatru – okno mogłoby wypaść ze ściany. Mocowanie powinno być też trwałe, by nie uległo osłabieniu po latach użytkowania. |
| 2. | Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stolarkę okienną i drzwiową – c.d. | Rozmieszczenie i liczba punktów mocowania. - Okno powinno być zamocowane w odległości 10-15 cm (mierzonej w świetle ościeżnicy) od każdego naroża ościeżnicy, słupka i ślemienia; - Odległość między punktami mocowania nie powinna być większa niż 80 cm dla okien drewnianych i aluminiowych oraz 70 cm dla okien tworzywowych. - Okna mocuje się w ścianie kotwami stalowymi, śrubami lub tulejami. - Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania ościeżnicy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. - Kotwy nie są elementami uniwersalnymi, powinny więc być odpowiednio dobrane do kształtu profilu ościeżnicy od strony muru i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem okna w ościeżach. Dopiero wtedy, gdy ościeżnica jest już zaklinowana, kotwy mocuje się do ściany. - Okno osadzone w płaszczyźnie ocieplenia ściany może być zamocowane tylko kotwami. Takie mocowanie warto stosować również w innych wypadkach, ponieważ zmniejsza ryzyko zdeformowania ościeżnicy. - Po zamocowaniu usuwa się kliny montażowe i zakłada skrzydła okna, tak by mogły się swobodnie otwierać i zamykać. Ustawienie skrzydeł w ościeżnicy reguluje się okuciami. Montaż nawiewników Nawiewniki montuje się w górnej części stolarki okiennej. W tym celu należy wykonać otwór w przylgach okiennych (okna PVC) lub w stolarce skrzydła (okna drewniane). Należy zwrócić uwagę aby wylot nawiewnika był skierowany do góry. Od zewnątrz otwory przysłaniamy okapem, przykręcając go za pomocą wkrętów. Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać ważną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo – w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy – z Aprobatą Techniczną. Wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyby – U = 1,10 W/m2K, dla całego okna i dla drzwi – U = 1,70 W/m2K. |
| 3. | Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez strop nad najwyższą kondygnacją | Ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją – należy przewidzieć ocieplenie poprzez ułożenie w przestrzeni wentylowanej stropodachu płyt ze styropianu i wykonaniu wylewki betonowej o grubości min. 4 cm. z zatopioną siatką zbrojącą. Alternatywnie – w przypadku braku zgody konstruktora wykonującego projekt docieplenia na wylanie wylewki betonowej – dopuszcza się wykonanie izolacji z twardych płyt z wełny mineralnej. Zastosowane materiały powinny posiadać ważną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo – w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy – z Aprobatą Techniczną. |
| 4. | Zmniejszenie strat ciepła poprzez wzrost sprawności instalacji grzewczej | W celu zwiększenia sprawności instalacji grzewczej c.o. należy zrealizować następujące prace: - Wymiana orurowania i grzejników – proponuje się zastosowanie grzejników aluminiowych członowych o ciśnieniu dopuszczalnym 10 bar - Wymiana istniejących zaworów przygrzejnikowych na nowe zawory z głowicami termostatycznymi zabezpieczonymi przed uszkodzeniami i demontażem. - Montaż bezpośredniego węzła cieplnego z regulatorem ciśnienia i odmulaczem - Montaż automatycznych odpowietrzników na pionach grzewczych. Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać ważną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo – w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy – z Aprobatą Techniczną. |
| Uwaga: - |  |  |

# 7.	Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

## 7.1	Dane do obliczeń

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

| Symbol | Objaśnienie | Jednostka | Wartość aktualna | Wartość po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| two | obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego (uśredniona dla całej kubatury ogrzewanej budynku) | [°C] | +18,0 | +18,0 |
| tto | obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego | [°C] | -20,0 | -20,0 |
| Sd | liczba stopniodni | [dzień*K/rok] | 3 885 | 3 885 |
| O0z, O1z | opłata brutto za zużycie 1 GJ określana przez dostawcę ciepła lub koszt produkcji 1 GJ | [zł/GJ] | 32,69 | 32,69 |
| O0m, O1m | opłata brutto za 1MW mocy zamówionej określana przez dostawcę ciepła, lub odpowiadająca kosztom stałym ponoszonym przez właściciela | [zł/(MW*m-c)] | 15 437,84 | 15 437,84 |
| Ab1, Ab2 | opłata abonamentowa brutto | [zł/m-c] | - | - |

Do wykonania obliczeń zapotrzebowania na ciepło skorzystano z danych klimatycznych dla stacji aktynometrycznej w Warszawie jako znajdującej się najbliżej lokalizacji analizowanego budynku.

Koszt ogrzewania przyjęto na podstawie obliczeń wykonanych w audycie energetycznym dla kotłowni gazowo-olejowej w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

| - Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  |  | Przegroda: Ściany zewnętrzne budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna przegrody: |  | A = 411,6 m2 | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Materiał izolacyjny: |  | styropian o obniżonym współczynniku przenikania ciepła – np. Termo–l firmy Termo-Organika (l = 0,032 W/mK) |  |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie |  | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g |  | m | - | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR |  | m2K/W | - | 2,81 | 3,13 | 3,44 |
| 3 | Opór cieplny, R |  | m2K/W | 0,973 | 3,785 | 4,098 | 4,410 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U |  | W/m2K | 1,028 | 0,264 | 0,244 | 0,227 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q |  | GJ/a | 142,03 | 36,50 | 33,72 | 31,33 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q |  | MW | 0,0161 | 0,0041 | 0,0038 | 0,0035 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr |  | zł/a | - | 5 663,06 | 5 812,44 | 5 940,64 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) |  | zł/m2 | - | 152,50 | 158,60 | 164,70 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu |  | zł | - | 62 769,00 | 65 279,76 | 67 790,52 |
| 10 | SPBT |  | lata | - | 11,08 | 11,23 | 11,41 |
| Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności ścian zewnętrznych jest ich ocieplenie metodą mokrą lekką z wykorzystaniem warstwy izolacyjnej, jaką jest styropian. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,00 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 10 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych oraz materiały firmy Termo-Organika |  |  |  |  |  |  |  |

| - Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  |  | Przegroda: Strop nad najwyższą kondygnacją |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna przegrody: |  | A = 318,5 m2 | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiał izolacyjny: |  | Płyty ze styropianu ułożone szczelnie (l = 0,040 W/mK) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie |  | Jedn. | Stan istniejący |  | Wariant 1 |  | Wariant 2 |  | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g |  | m | - |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,18 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR |  | m2K/W | - |  | 3,500 |  | 4,000 |  | 4,500 |
| 3 | Opór cieplny, R |  | m2K/W | 0,686 |  | 4,186 |  | 4,686 |  | 5,186 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U |  | W/m2K | 1,458 |  | 0,239 |  | 0,213 |  | 0,193 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q |  | GJ/a | 155,87 |  | 25,54 |  | 22,82 |  | 20,62 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q |  | MW | 0,018 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,002 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr |  | zł/a | - |  | 4 488,56 |  | 4 582,42 |  | 4 658,17 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) |  | zł/m2 | - |  | 150,30 |  | 153,72 |  | 157,14 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu |  | zł | - |  | 47 871,82 |  | 48 959,82 |  | 50 047,82 |
| 10 | SPBT |  | lata | - |  | 10,67 |  | 10,68 |  | 10,74 |
| Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności ścian zewnętrznych jest ich ocieplenie z wykorzystaniem warstwy izolacyjnej, jaką są płyty ze styropianu, z wylewką betonową zabezpieczającą styropian przed uszkodzeniem. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,50 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 16 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych oraz materiały firmy Termo-Organika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  |  | Przegroda: Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia łączna: A = 62,2 m2 |  |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata], gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie |  | Jedn. |  | Stan istniejący | Okna bez nawiewni-ków | Okna z nawiewni-kami ręcznymi |  | Okna z nawiew-nikami automaty-cznymi |  |
| 1 | Współczynnik przenikania, U |  | W/m2K |  | 3,50 | 1,10 | 1,10 |  | 1,10 |  |
| 2 | Współczynnik cr |  | - |  | 1,30 | 1,00 | 0,85 |  | 0,70 |  |
| 3 | Współczynnik cw |  | - |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |
| 4 | Współczynnik a |  | - |  | 3,50 | 0,30 | 0,30 |  | 0,30 |  |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q |  | GJ/a |  | 202,55 | 135,09 | 120,15 |  | 105,21 |  |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q |  | MW |  | 0,0195 | 0,0153 | 0,0153 |  | 0,0153 |  |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr = ΔQr ok. + ΔQr w |  | zł/a |  | - | 2 271,07 | 2 759,48 |  | 3 247,88 |  |
| 8 | Cena jednostkowa wymiany okien |  | zł/m2 |  |  | 707,60 | 744,20 |  | 756,40 |  |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu |  | zł |  | - | 44 012,72 | 46 289,24 |  | 47 048,08 |  |
| 10 | SPBT |  | lata |  | - | 19,38 | 16,77 |  | 14,49 |  |
| Opis zastosowanej metody: Optymalnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym i spełniającym warunki Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla analizowanego budynku jest wariant polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na niskoemisyjne z szybą zespoloną o współczynniku przenikania dla szyby równym U = 1,1 W/m2K i dla całej przegrody równym U = 1,7 W/m2K, oraz na montażu nawiewników automatycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, cenniki firm Oknoplast-Kraków i Stolarka Wołomin S.A. oraz analiza cen rynkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.3	Wybór optymalnego wariantu usprawnienia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego.

Niniejszy rozdział obejmuje:

- określenie współczynników sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego

- wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających sprawność systemu ogrzewania

- zestawienie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych ze wskazanych usprawnień

- wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu grzewczego

7.3.1	Określenie współczynników sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego

W stanie istniejącym współczynniki sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego wynoszą:

| Pozycja | Opis i/lub informacja ogólna | Symbol | Wartości sprawności składowych oraz współczynników „w” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wytwarzanie ciepła | węzeł cieplny | w | 1,00 |
| Przesyłanie ciepła | przewody c.o. w złym stanie technicznym | p | 0,90 |
| Regulacja systemu grzewczego | system o dużej bezwładności cieplnej bez sprawnych zaworów termostatycznych przy elementach grzejnych, z centralną automatyką pogodową | r | 0,896 |
| Wykorzystanie ciepła | instalacja tradycyjna, grzejniki usytuowane prawidłowo | a | 0,95 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | brak | wt | 1,00 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie doby | brak | wd | 1,00 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego | - | o | 0,766 |
| Sprawność instalacji c.o. | - | co | 0,85 |
| Wartość współczynnika GLR | - | GLR | 0,120 |
| Uwagi: - |  |  |  |

7.3.2	Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających sprawność systemu ogrzewania

Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznej c.o. wskazują na konieczność jej modernizacji. W celu zwiększenia sprawności instalacji wewnętrznej c.o. proponuje się wykonanie następujących działań:

| Pozycja | Rodzaj usprawnień termomodernizacyjnych | Symbol | Wartości sprawności składowych oraz współczynników „w” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przed ociepleniem budynku | po ociepleniu budynku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wytwarzanie ciepła | bez zmian | w | 1,00 | 1,00 |
| Przesyłanie ciepła | wymiana instalacji wewnętrznej c.o. | p | 0,95 | 0,95 |
| Regulacja systemu grzewczego | montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych | r | 0,965 | 0,942 |
| Wykorzystanie ciepła | bez zmian | a | 0,95 | 0,95 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | bez zmian | wt | 1,00 | 1,00 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie doby | montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych | wd | 0,95 | 0,95 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego | - | o | 0,871 | 0,850 |
| Sprawność instalacji c.o. | - | co | 0,95 | 0,95 |
| Wartość współczynnika GLR | - | GLR | 0,120 | 0,342 |
| Uwagi: Budynek jest wykorzystywany przez cały tydzień, stąd też brak możliwości zastosowania obniżenia tygodniowego temperatury. |  |  |  |  |

7.3.3	Określenie kosztów modernizacji systemu grzejnego

Rozpatruje się możliwość przeprowadzenia prac wyszczególnionych w punkcie 7.3.2.

Szacunkowe koszty inwestycyjne przedstawiono poniżej. Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny rynkowe II kwartał 2005 roku.

| LP | Zadanie | Ilość | Materiały | Robocizna i sprzęt | Razem [M + R + S] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kpl. | zł/kpl. | zł/kpl. | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wymiana instalacji wewnętrznej c.o. w budynku (w tym montaż grzejników aluminiowych członowych oraz zaworów termostatycznych) | 35 | 720,00 | 180,00 | 31 500,00 |
| 2. | Układ regulacji pogodowej | 1 | 6 000,00 | 1 200,00 | 7 200,00 |
| 3. | Roboty budowlane poinstalacyjne | 1 | 1 800,00 | 1 700,00 | 3 500,00 |
| 4. | Projekt wymiany instalacji c.o. w budynku | 1 | - | - | 3 500,00 |
| - | Razem, bez VAT | - |  |  | 45 700,00 |
| - | Razem, z VAT | - |  |  | 55 754,00 |
| Uwaga: - |  |  |  |  |  |

7.3.4	Określenie efektu finansowego dla modernizacji instalacji grzewczej

Efekt finansowy przedsięwzięcia modernizacji instalacji c.o. określono w sposób następujący:

| LP | Opis działania | Jedn. | Stan istniejący | Stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj systemu zasilania | - | Kotłownia gazowa | Kotłownia gazowa |
| 2. | Obliczeniowa moc na c.o., q co | MW | 0,0557 | 0,0557 |
| 3. | Zapotrzebowanie na ciepło na c.o. bez uwzględniania sprawności systemu grzewczego, Q co | GJ/a | 614,45 | 614,45 |
| 4. | Ogólna sprawność systemu, ηo | % | 76,6% | 87,1% |
| 5. | Obniżenie zapotrzebowania na ciepło wynikające z zastosowania przygrzejnikowych zaworów termostatycznych | % | 100% | 95% |
| 6. | Obniżenie tygodniowe | % | 100% | 100% |
| 7. | Zapotrzebowanie na ciepło na c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego, Q co | GJ/a | 802,13 | 670,03 |
| 8. | Roczna opłata zmienna | zł/a | 26 221,78 | 21 903,39 |
| 9. | Roczna opłata stała | zł/a | 10 318,65 | 10 318,65 |
| 10. | Roczna opłata abonamentowa | zł/a | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Łączny koszt ogrzewania [8+9+10] | zł/a | 36 540,43 | 32 222,04 |
| 12. | Efekt finansowy | zł/a | 4 318,39 |  |
| 13. | Wielkość nakładów inwestycyjnych | zł | 55 754,00 |  |
| 14. | SPBT [13/12] | lata | 12,91 |  |

## 7.4	Wybór optymalnego wariantu usprawnienia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu przygotowania c.w.u.

Nie dotyczy – w ramach audytu nie rozpatruje się wariantu obejmującego modernizację instalacji c.c.w.

## 7.5    	Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT (z uwzględnieniem usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na pokrycie strat przenikania przez przegrody budowlane i ogrzanie powietrza wentylacyjnego oraz na przygotowanie ciepłej wody użytkowej)

| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego | Planowany koszt robót brutto [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ocieplenie stropu na najwyższą kondygnacją z wykorzystaniem jako materiału izolacyjnego styropianu o grubości 16 cm | 48 959,82 | 10,68 |
| 2. | Ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją w budynku metodą z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-λ o grubości 10 cm | 65 279,76 | 11,23 |
| 3. | Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku | 47 048,08 | 14,49 |
| - | Razem [od 1 do 3]: | 161 287,66 | - |
| Uwagi: - |  |  |  |

## 7.6	Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego

| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego | Planowany koszt robót brutto [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. | 55 754,00 | 12,91 |
| Uwagi: - |  |  |  |

## 7.7	Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

7.7.1	Określenie wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Rozpatruje się następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które zostały ustalone na podstawie rosnącej wartości SPBT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r., każdy z analizowanych wariantów powinien obejmować optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego.

| Nr wariantu | Zakres |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Wariant 1 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją z wykorzystaniem jako materiału izolacyjnego styropianu o grubości 16 cm - Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku metodą mokrą lekką z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-λ o grubości 10 cm - Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku |
| Wariant 2 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją z wykorzystaniem jako materiału izolacyjnego styropianu o grubości 16 cm - Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku metodą mokrą lekką z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-λ o grubości 10 cm |
| Wariant 3 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją z wykorzystaniem jako materiału izolacyjnego styropianu o grubości 16 cm |
| Wariant 4 | - Modernizacja kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o. |
| Uwagi: - |  |

7.7.2.	Roczne oszczędności przewidziane do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wg wariantu 1

Wielkość roczne oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wg wariantu 1 oblicza się ze wzoru:

DOr = (wt0wd0Q0co/h0+O0cw) O0z– (wt1wd1Q1co/h1+ O1cw) O1z +12 [(q0m +q0cw) O0m - (q1m +q0cw) O1m]+12 (Ab0-Ab1)      [zł/rok]

gdzie:

| h0 = | 76,6% |  | sprawność ogrzewania przed termomodernizacją |
| --- | --- | --- | --- |
| h1 = | 85,0% |  | sprawność ogrzewania po termomodernizacji |
| wt0 = | 100,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia przed termomodernizacją |
| wd0 = | 100,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie doby przed termomodernizacją |
| wt1 = | 100,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia po termomodernizacji |
| wd1 = | 95,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie doby po termomodernizacji |
| q0m = | 0,0557 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.o. przed termomodernizacją |
| q1m = | 0,0174 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.o. po termomodernizacji |
| q0cw = | 0,0087 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.w. przed termomodernizacją |
| q1cw = | 0,0087 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.w. po termomodernizacji |
| Q0co = | 614,45 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. przed termomodernizacją |
| Q1co = | 213,07 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. po termomodernizacji |
| Q0cw = | 196,49 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w. przed termomodernizacją |
| Q1cw = | 196,49 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w. po termomodernizacji |

Po podstawieniu wartości, uzyskamy:

DOr = 25 530,68 [zł/rok]

Wartość miesięcznych oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyniesie:

DOrm = DOr/12 =  2 127,56 [zł/m-c]

Planowane koszty całkowite w wariancie I wynoszą N = 217 041,66 zł – w tej kwocie zawierają się koszty opracowania audytu oraz niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.

Prosty czas zwrotu (SPBT) jest równy:

SPBT = N/DOr = 217 041,66 / 25 530,68 = 8,5 [lat],

gdzie:

DOr -	roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania przedsięwzięcia              termomodernizacyjnego, zł/rok

N - 	planowane koszty robót, zł

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite | Efekt energe-tyczny | Efekt ekonomi-czny | Wysokość środków własnych | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Wysokość kredytu |  |
| - | - | [zł] | [%] | [zł/rok] | [zł] | [zł/m-c] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mokrą lekką - Wymiana tradycyjnej stolarki okiennej i drzwiowej | 217 041,66 | 56,5% | 25 530,68 | 43 408,33 | 2 127,56 – 1 614,60 = 512,96 |
|  |  |  |  |  | 173 633,33 |  |

Wielkość miesięcznej spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami została obliczona przy założeniu wielkości stopy procentowej kredytu r = 8,50% (WIBOR 3m + marża bankowa 2,7%) z następującego wzoru:

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 = 1 614,60 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 		– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 173 633,33 zł 	– kwota kredytu

Efekt energetyczny wyznaczono ze wzoru:

DQe = 1 – (wt1wd1Q1co/h1+ O1cw) / (wt0wd0Q0co/h0+O0cw)

Powyższy wariant spełnia wymagania Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 20 % wartości inwestycji.

# 8.	Opis optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

## 8.1	Opis robót

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedmiotowym budynku ocenia się wariant I obejmujący następujące usprawnienia:

1.	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu o współczynniku przenikania ciepła U = 0,032 W/m2K (np. Termo-λ firmy Termo-Organika) o grubości 10 cm.

W celu uniknięcia powstawania mostków cieplnych, elementy dekoracyjne oraz ościerza drzwi i okien zależy ocieplić styropianem jw. o grubości 2 cm.

W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie na elewacji.

2.	Ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacja w budynku z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu o współczynniku przenikania ciepła U = 0,040 W/m2K o grubości 16 cm.

Ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją – należy przewidzieć ocieplenie poprzez ułożenie na powierzchni stropu płyt ze styropianu i wykonaniu wylewki betonowej o grubości min. 4 cm. z zatopioną siatką zbrojącą.

Alternatywnie – w przypadku braku zgody konstruktora wykonującego projekt docieplenia na wylanie wylewki betonowej – dopuszcza się wykonanie izolacji z twardych płyt z wełny mineralnej.

3.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła dla szyby – U = 1,10 W/m2K, dla całego okna i dla drzwi – U = 1,70 W/m2K.

Proponuje się zastosowanie okien rozwierno-uchylnych z szybą niskoemisyjną z możliwością rozszczelniania oraz nawiewnikami automatycznymi.

Drzwi wejściowe wymienić na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,70 W/m2K.

4.	Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.

W ramach prac należy wykonać następujące prace:

- Wymiana orurowania i grzejników – proponuje się zastosowanie grzejników aluminiowych członowych o ciśnieniu dopuszczalnym 10 bar

- Wymiana istniejących zaworów przygrzejnikowych na nowe zawory z głowicami termostatycznymi zabezpieczonymi przed uszkodzeniami i demontażem.

- Montaż bezpośredniego węzła cieplnego z regulatorem ciśnienia i odmulaczem

- Montaż automatycznych odpowietrzników na pionach grzewczych

Szczegółowy opis sposobu prowadzenia prac wchodzących w skład wariantu Nr I przedstawiono w rozdziale 6 Audytu.

## 8.2	Charakterystyka finansowa przedsięwzięcia

- Szacunkowy koszt robót wyniesie:	217 041,66 zł (brutto)

- Udział środków własnych:		43 408,33 zł, tj. 20% wartości inwestycji

- Kredyt bankowy:			173 633,33 zł, tj. 80% wartości inwestycji

- Premia termomodernizacyjna:		43 408,33 zł, tj. 25% wartości kredytu

- Rata miesięczna (przy r = 8,50%):	1 614,60 zł

Zgodnie z Art. 4 Ustawy, premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi, jeżeli ze zweryfikowanego audytu wynika, że:

- kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekroczy 80% wartości inwestycji, a okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie przekroczy 10 lat,

- miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Określenie kryteriów spełnienia warunków Art. 4 Ustawy:

| LP | Określenie kryterium | Spełnienie kryterium | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Udział kredytu w wartości inwestycji nie większy niż 80% | TAK | Do obliczeń przyjęto udział banku kredytującego na poziomie 80% |
| 2. | Okres spłaty kredytu z odsetkami nie powinien przekroczyć 10 lat | TAK | Do obliczeń przyjęto okres kredytowania m = 120 miesięcy |
| 3. | Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki | TAK | Do obliczeń przyjęto miesięczną spłatę kredytu wraz z odsetkami równą racie kapitałowej powiększonej o należne odsetki |
| 4. | Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są większe od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | TAK | Miesięczna spłaty kredytu wraz z odsetkami jest nie większa od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii |

Analizowane przedsięwzięcie spełnia oczekiwanie Inwestora, którego zaangażowane środki własne wyniosą nie więcej niż 50 000,00 zł.

## 8.3	Dalsze działania Inwestora.

1)	Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej.

2)	Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót.

3)	Realizacja robót i odbiór techniczny.

4)	Wystąpienie do banku o przekazanie premii termomodernizacyjnej.

5)	Ewentualna zmiana umowy z dostawcą paliwa gazowego w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepła i mocy.

6)	Ocena rezultatów przedsięwzięcia.

# ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Załącznik nr 1 –	Obliczenie zapotrzebowania na c.w.u.

Załącznik nr 2 –	Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Załącznik nr 3 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła przed termorenowacją – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 4 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła po termorenowacji – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 5 –	Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata

## Załącznik Nr 1 – Obliczenie zapotrzebowania ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Założenia:

Zużycie c.w.u. dla jednego pensjonariusza wynosi:		qj = 60 kg/dobę

Ilość pensjonariuszy:						U = 30 osoby

Zgodnie z polską normą PN-92/B-01706, średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę oblicza się ze wzoru:

qdśr = U x qj = 1 800 dm3/d

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oblicza się ze wzoru:

qhśr = qdśr / τ = 150,0 dm3/h

gdzie:

τ = 12,0  h			– czas użytkowania instalacji c.w.u.

Moc zamówiona na potrzeby przygotowania c.w.u. będzie równa

qcwu = qhśr x cw x ρ x (tc – tz) = 8,7 kW

gdzie:

cw = 4,187 kJ/kg*K		– ciepło właściwe wody

ρ = 980 kg/m3			– gęstość wody

tc = 55 OC 			– temperatura wody ciepłej

tz = 5 OC 			– temperatura wody zimnej

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej do podgrzania c.w.u., bez uwzględnienia strat ciepła wynikających z cyrkulacji wody w instalacji c.w.u., wynosi:

Qcwu o = 365 * qdśr * cw * ρ * (tc – tz) = 137,54 GJ/rok

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej do podgrzania c.w.u., z uwzględnieniem sprawności produkcji i strat przesyłu, wynosi:

Qcwu = Qcwu o / k = 974,73 / 0,7 = 196,49 GJ/rok

## Załącznik Nr 2 – Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku Ogrzewanie, Klimatyzacja Recknagel H. i inni, EWFE Gdańsk 1994 , tablica 365-1, ilość powietrza wentylacyjnego w ustępie (zastosowano analogię do szpitala) powinna wynieść 60 m3/h na każdą kabinę, zaś dla kabin kąpielowych – 100 m3/h na każde pomieszczenie.

W budynku znajduje się sześć węzłów sanitarnych wyposażonych łącznie w 3 kabiny ustępowe i 3 kabiny łazienkowych wyposażonych w wannę z prysznicem.

Strumień powietrza usuwanego z sanitariatów wynosi 480 m3/h.

Dodatkowo, w budynku znajdują się dwie łazienki z oknem zewnętrznym wyposażone w kuchnie elektryczne (strumień powietrza wywiewnego równy 30 m3/h) oraz jedno pomieszczenie pomocnicze bez okien (strumień powietrza wywiewnego równy 15 m3/h).

Łączny strumień powietrza usuwanego z budynku wyniesie:

Ψ = 480 + 75 = 555 m3/h.

Równocześnie, zgodnie z polską normą PN-83/B-03430 i zmianą PN-83/B-03430/Az3 z lutego 2000 r., strumień objętości powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeń użyteczności publicznej przypadający na jednego użytkownika nie powinien być niższy niż 20 Nm3/h, przy czym ilość wymian powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinna być niższa od 1 h-1.

Budynek jest zamieszkiwany przez N = 30 pensjonariuszy, zatem strumień powietrza wywiewnego obliczony wg powyższej metody powinien wynosić nie mniej niż:

Ψ = 30 x 20 = 600 m3/h

Kubatura pomieszczeń mieszkalnych w budynku jest równa:

- Parter:	Vm1 = 522,6 m3

- Piętro:	Vm2 = 349,8 m3

zatem strumień powietrza wentylacyjnego jest równy: Ψ = 1 x 872 = 872 m3/h

Do obliczeń przyjęto wartość najwyższą z trzech obliczonych powyżej, tj. Ψ = 872 Nm3/h.

Łączna powierzchnia okien i drzwi w budynku wynosi 68,4 m2, z czego 91%, tj. 62,2 m2 przypada na stolarkę typu „Stolbud” o współczynniku cr = 1,3, zaś pozostałą część – na nowoczesne okna z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku cr = 1,0.

W związku z tym ilość powietrza wentylacyjnego przed i po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej będzie wynosić:

Ψ0 = (0,91 x 1,3 + 0,09 x 1,0) x 872 = 1 110 Nm3/h.

Ψ1 = (0,91 x 0,7 + 0,09 x 1,0) x 872 = 634 Nm3/h.

## Załącznik Nr 3 – Obliczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania przed termomodernizacją.

## Załącznik Nr 4 – Obliczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania po termomodernizacji.

## Załącznik Nr 5 – Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata