##### EGZEMPLARZ NR ...................

## AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808)

| INWESTOR | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, al. Róż Nr 2 |
| --- | --- |
| ### ADRES BUDYNKU | Bursa Szkolna 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego Nr 89a |
| WYKONAWCA AUDYTU | mgr inż. Grzegorz Kotte 04-407 Warszawa, ul. Konwisarska Nr 64 |

WARSZAWA, LISTOPAD 2005r.

1. Strona tytułowa

| 1. Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Rodzaj budynku |  | Obiekt użyteczności publicznej – Bursa Szkolna. Budynek dwukondygnacyjny z wydzielonym blokiem żywieniowym, częściowo podpiwniczony |  |  | 1.2 Rok budowy | ok. 1970 |
| 1.3 Właściciel lub zarządca (nazwa lub imię i nazwisko, adres) |  | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, Al. Róż 2 tel./fax (029) 742 42 70 Województwo mazowieckie |  | 1.4 Adres budynku | Bursa Szkolna 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego Nr 89a tel./fax (029) 742 34 40 Województwo mazowieckie |  |
| 2. Nazwa i adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: |  |  |  |  |  |  |
| Grzegorz Kotte, ul. Konwisarska 64, 04-407 Warszawa, REGON 01318557 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imię i nazwisko oraz adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audyt, posiadane kwalifikacje, podpis: |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Grzegorz Kotte zam. w Warszawie ul. Konwisarska 64; PESEL – 69121000414 Audytor energetyczny (KAPE 13/96), uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w branży elektrycznej, cieplnej i gazowej nr od 1243/SPE/Kr/2005 do 1248/SPE/Kr/2005 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  | Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) |  |
| 5. Miejscowość: Warszawa Data wykonania opracowania: listopad 2005 r. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Spis treści: |  |  |  |  |  |  |
| - Strona tytułowa - Karta audytu energetycznego - Materiały i dane do audytu - Inwentaryzacja techniczna budynku - Ocena stanu technicznego budynku - Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych - Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - Opis optymalnego wariantu - Załączniki |  |  |  |  |  | Str. 2 Str. 3 Str. 6 Str. 7 Str. 12 Str. 16 Str. 18 Str. 36 Str. 40 |

2.	Karta audytu energetycznego budynku

| 1. Dane ogólne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja / technologia budynku | Murowana |  |
| 2. | Liczba kondygnacji naziemnych | 3 |  |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 7 835 |  |
| 4. | Powierzchnia netto budynku [m2] | 4 375 |  |
| 5. | Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku [m2] | - |  |
| 6. | Powierzchnia użytkowa pomieszczeń niemieszkalnych [m2] | 2 766 |  |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych | - |  |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek | 210 |  |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody | Węzeł cieplny |  |
| 10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku | Węzeł cieplny |  |
| 11. | Współczynnik A/V [1/m.] | 0,56 |  |
| 12. | Inne dane charakteryzujące budynek | - |  |
| 2. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [W/(m2K)] |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Ściana zewnętrzna | 1,118 | 0,249 |
| 2. | Ściana zewnętrzna przy gruncie | 1,092 | 0,363 |
| 3. | Stropodach wentylowany | 1,128 | 0,211 |
| 4. | Stropodach niewentylowany | 1,371 | 0,214 |
| 5. | Podłoga na gruncie | 0,519 | 0,519 |
| 6. | Okna komorowe dwuszybowe | 3,5 | 1,7 |
| 7. | Drzwi wejściowe do budynku (obecnie drewniane pełne) | 3,5 | 1,7 |
| 8. | Okna i drzwi z szybami niskoemisyjnymi | 1,7 | 1,7 |
| 3. Sprawności składowe systemu grzewczego |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Sprawność przesyłu | 0,90 | 0,95 |
| 3. | Sprawność regulacji | 0,841 | 0,934 |
| 4. | Sprawność wykorzystania | 0,90 | 0,95 |

| 3. Sprawności składowe systemu grzewczego – c.d. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | 1,00 | 0,95 |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby | 1,00 | 0,95 |
| 7. | Sprawność całkowita | 0,681 | 0,843 |
| 4. Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  |  |
| 1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) | Wentylacja grawitacyjna | Wentylacja grawitacyjna |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | Nieszczelności w stolarce okiennej, kanały wentylacyjne | Rozszczelnienia w stolarce okiennej, kanały wentylacyjne |
| 3. | Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | 7 059 | 4 683 |
| 4. | Liczba wymian [1/h] | 0,90 | 0,60 |
| 5. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 201,7 | 105,2 |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] | 57,0 | 57,0 |
| 3. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 1 322,48 | 600,34 |
| 4. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 1 941,97 | 642,71 |
| 5. | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] | 502,44 | 502,44 |
| 6. | Zamierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | - | - |

| 5. Charakterystyka energetyczna budynku – c.d. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)] |  |  | 46,9 | 21,3 |  |
| 8. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)] |  |  | 68,9 | 22,8 |  |
| 9. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m2rok)] |  |  | 195,0 | 64,6 |  |
| 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) |  |  |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |  |
| 1. | Cena 1 GJ na ogrzewanie, zł |  |  | 31,92 | 31,92 |  |
| 2. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na m-c, zł |  |  | 6 162,34 | 6 162,34 |  |
| 3. | Opłata za podgrzanie 1m3 wody użytkowej, zł |  |  | 9,26 | 9,26 |  |
| 4. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u., zł |  |  | 6 162,34 | 6 162,34 |  |
| 5. | Opłata za ogrzanie 1m2 powierzchni użytkowej na m-c, zł |  |  | - | - |  |
| 6. | Opłata abonamentowa, zł/m-c |  |  | - | - |  |
| 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| Planowana suma kredytu, zł |  | 435 551,82 | Miesięczna rata kredytu, zł/m-c |  |  | 4 050,16 |
| Oprocentowanie kredytu, % |  | 8,50 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, % |  |  | 53,2 |
| Okres kredytowania, lata |  | 10 | Roczna oszczędność kosztów energii, zł/rok |  |  | 48 601,97 |
| Planowane koszty całkowite, zł |  | 655 765,82 | SPBT, rok |  |  | 13,5 |

3.	Wykaz dokumentów i danych źródłowych

  - Podstawa merytoryczna:

Podjęcie decyzji inwestycyjnej polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, jakim jest Bursa Szkolna w Wyszkowie.

  - Cel i zakres opracowania:

Zleceniodawca postawił jako główny cel:

    - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez zastosowanie środków umożliwiających zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną,

    - Wskazanie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań wpływających na obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło,

    - Poprawa komfortu użytkowania obiektu,

    - Spłata środków na realizację inwestycji powinna być zrealizowana z oszczędności kosztów ogrzewania budynku.

Zleceniodawca określił następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu budynku:

    - Audyt powinien określić optymalny sposób ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku, a także modernizacji instalacji c.o. – warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia,

    - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez zastosowanie środków umożliwiających zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną.

  - Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termorenowacji:

Maksymalna wielkość środków własnych Inwestora, stanowiąca możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony do pokrycia kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 250 000,00 zł.

  - Materiały wyjściowe do opracowania:

    - Dokumentacja budynku przekazana do wglądu audytora

    - Informacje od użytkowników budynku oraz materiały zebrane w trakcie wizji lokalnej

    - Bazy danych programów komputerowych AUDYTOR OZC 3.0 i OWER

    - Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.

  - Załączniki do audytu:

Patrz strona 40.

4.	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a.	Ogólne dane techniczne

Budynek został wybudowany i oddany do użytku około roku 1970 jako Bursa przy Szkole Rzemiosła Budowlanego.

Szkoła składa się z dwóch budynków – dydaktycznego i bloku żywieniowego – połączonych łącznikiem.

Budynek bloku żywieniowego oraz łącznik są częściowo podpiwniczone. Na poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Podstawowe dane techniczne budynku:

-	ilość klatek schodowych:	2

-	ilość kondygnacji naziemnych:	3

-	wysokość piwnicy:	2,2 m

-	wysokość kondygnacji naziemnych:	2,8 m

-	kubatura części ogrzewanej:	7 835 m3

-	suma powierzchni ogrzewalnej:	2 766 m2

-	powierzchnia netto obiektu:	4 376 m2

-	współczynnik kształtu budynku:	0,56 m-1

Nad najwyższą kondygnacją budynku znajduje się stropodach.

4b.	Uproszczona dokumentacja techniczna budynku

Plan sytuacyjny budynku został załączony do opracowania.

Pełna dokumentacja techniczna budynku znajduje się w posiadaniu Inwestora.

4c.	Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Konstrukcja budynku

Ściany zewnętrzne wykonane z cegły kratówki grubości 38 cm. Mur podokienny z bloczków gazobetonowych. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm.

Ściany przylegające do gruntu wykonane z cegły kratówki o grubości 36 cm. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm., po stronie zewnętrznej przegroda jest zaizolowana przed wpływem wilgoci za pomocą lepiku.

Ściany konstrukcyjne bez rażących uszkodzeń. Stwierdzono fragmentaryczne ślady przemarzania ścian zewnętrznych szczytowych. Spękane tynki zewnętrzne.

Cokół otynkowany z licznymi uszkodzeniami. Opaska wokół budynku kwalifikuje się do przekładki i uzupełnienia. Elewacja zewnętrzna z licznymi śladami zacieków, pęknięć i zabrudzeń na całej powierzchni kwalifikuje się do całkowitej naprawy.

W budynku głównym strop żelbetowy prefabrykowany wielokanałowy typu DZ-3 grubości 23 cm wg KB1-31.5.1 oparty na wewnętrznych ściankach kanałowych oraz nadprożach w ścianach zewnętrznych. Izolację termiczną stropu nad najwyższą kondygnacją stanowi warstwa płyty pilśniowej o grubości 1,8 cm, na której ułożono warstwę keramzytu o grubości 10 cm przykrytą wylewką betonową o grubości 2 cm.

Dach dwuspadowy z płyt korytkowych kryty papą asfaltową. Pokrycie dachowe stare, wyeksploatowane, z licznymi drobnymi odparzeniami i rozszczelnieniami na złączach. Ze względu na zły stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej i fragmentaryczne uszkodzenia płyt korytkowych można przypuszczać, że izolacja termiczna jest w złym stanie technicznym – w celu potwierdzenia należy dokonać niezbędnych odkrywek.

Nad blokiem żywieniowym znajduje się dach z płytek korytkowych, kryty podwójną warstwą papy na lepiku. Izolację termiczną stropu stanowi warstwa płyty pilśniowej o grubości 1,8 cm, na której ułożono warstwę keramzytu o grubości 15 cm przykrytą wylewką betonową o grubości 3 cm. Pokrycie dachowe stare, wyeksploatowane, z licznymi drobnymi odparzeniami i rozszczelnieniami na złączach.

Rynny spustowe z blachy ocynkowanej w dobrym stanie technicznym. Obróbki blacharskie murków ogniowych z blachy ocynkowanej kwalifikują się do naprawy i konserwacji. Rynny i pasy podrynnowe z licznymi śladami korozji kwalifikują się do konserwacji lub naprawy.

Stolarka okienna i drzwiowa

Spośród wszystkich okien znajdujących się w budynku, około 18,4% to okna drewniane skrzynkowe dwuszybowe z luzem wrębowym do 5mm, będące w ogólnie złym stanie technicznym.

Okna były poddawane jedynie bieżącym konserwacjom i powodują nadmierną infiltrację powietrza powodującą wyziębianie pomieszczeń.

Ze względu na wysokie współczynniki przenikania stolarka powoduje również duże straty ciepła przez przenikanie.

Drzwi wejściowe do budynku – poza wejściem głównym – tradycyjne, powodują powstawanie dużych strat ciepła.

Pozostała stolarka okienna i drzwiowa nowa, z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 W/m2K, w bardzo dobrym stanie technicznym.

4d.	Charakterystyka energetyczna budynku

Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł grupowy znajdujący się w budynku Bursy, który jest zasilany w ciepło z sieci wodnej wysokoparametrowej PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Od 1 listopada 2005 roku koszt zakupu ciepła z uwzględnieniem podatku VAT wnosi:

-	opłata stała:				6 162,34 zł/MW/m-c

-	opłata zmienna:				31,92 zł/GJ

Roczny koszt ogrzewania budynku zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu w standardowym sezonie grzewczym | GJ/a | 1 941,97 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z programem Audytor OZC) | MW | 0,2017 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 61 978,29 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 14 915,33 |
| Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym | zł/rok | 76 893,62 |

Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej dla użytkowników budynku, zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu i z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej | GJ/a | 502,44 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną | MW | 0,0570 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 16 035,47 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 4 214,28 |
| Roczny koszt przygotowania c.w.u. | zł/rok | 20 249,75 |

4e.	Charakterystyka systemu grzewczego

Węzeł cieplny wyposażony jest w wymienniki cieplne typu JAD pracujące na c.o. i przygotowanie c.w.u. Węzeł wyposażony jest w automatykę pogodową, brak jest natomiast regulacji temperatury czynnika grzewczego na poszczególnych obiegach.

Instalacja wewnętrzna 90/70 OC, tradycyjna, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-24244.

Grzejniki żeliwne z zaworem odcinającym skrośnym oraz przewody rozprowadzające i gałązki w złym stanie technicznym, czego dowodem są liczne awarie instalacji wewnętrznej – wymagana jest wymiana instalacji wewnętrznej c.o.

Sprawności składowe instalacji c.o. podano w rozdziale 7.3.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku wykonano programem Audytor OZC 3.0.

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z dokumentacją projektową) | MW | - |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z programem Audytor OZC) | MW | 0,2017 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględniania sprawności systemu | GJ/a | 1 322,48 |
| Ogólna sprawność ogrzewania | % | 68,1% |
| Obniżenie nocne | % | 100% |
| Obniżenie tygodniowe | % | 100% |
| Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu | GJ/a | 1 941,97 |

Rzeczywiste zapotrzebowanie ciepła na c.o. w roku 2004 skorygowane do standardowego sezonu grzewczego wyniosło 1 648 GJ/rok, a więc było niższe od obliczeniowego o 15%.

Przyczyną tej różnicy jest ewidentne niedotrzymanie obliczeniowej ilości wymian powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, co jest widoczne w postaci pojawiających się śladów wilgoci w pomieszczeniach, oraz zapachu zaduchu.

4f.	Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest w węźle cieplnym w Bursie Szkolnej. Brak jest możliwości opomiarowania ilości c.w.u. zużywanej w budynku szkoły.

Instalacja wewnętrzna z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych ze szwem. Orurowanie w dobrym stanie technicznym.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową przeprowadzono w Załączniku nr 1 do audytu.

4g.	Charakterystyka systemu wentylacji

Wentylacja pomieszczeń sanitarnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne usytuowane w  kanałach wywiewnych.

Nawiew powietrza jest realizowany za pomocą naturalnej infiltracji spowodowanej nieszczelnościami w istniejącej stolarce okiennej i drzwiowej.

Opis systemu wentylacji i obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego przedstawiono w Załączniku nr 2 do audytu.

4h.	Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku

Charakterystyka węzła cieplnego została przedstawiona w rozdziale 4e i 4f.

4i.	Charakterystyka instalacji gazowej i przewodów kominowych (gdy ma wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne)

nie dotyczy.

4j.	Charakterystyka instalacji elektrycznej (gdy ma wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne)

nie dotyczy.

- Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych

W trakcie wizji lokalnej i rozmów z przedstawicielami Zamawiającego stwierdzono co następuje:

5.1	Ocena izolacyjności przegród zewnętrznych budynku

| LP | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ściany zewnętrzne Ściany z cegły kratówki grubości 38 cm. Mur podokienny wykonany z bloczków gazobetonowych. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm. Ogólny stan techniczny przegród dobry, na części elewacji widoczne są fragmentaryczne ubytki i spękania. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,118 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez ocieplenie metodą mokrą lekką z wykorzystaniem styropianu jako materiału izolacyjnego. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,250 W/m2K |
| 2. | Ściany zewnętrzne przy gruncie Ściany z cegły kratówki o grubości 36 cm. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm, po stronie zewnętrznej przegroda jest zaizolowana przed wpływem wilgoci za pomocą lepiku. Ogólny stan techniczny przegród dobry, ale widoczne są ślady przemarzania oraz przenikania wilgoci do budynku, co świadczy o niedostatecznej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej przegrody. Opaska wokół łącznika do przełożenia. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,092 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody w łączniku i dawnym pomieszczeniu kotłowni z wykorzystaniem jako materiału izolacyjnego styropianu hydrofobizowanego o obniżonej chłonności wody. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2005 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego nie określa minimalnej wartości oporu cieplnego dla ścian zewnętrznych przylegających do gruntu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określono, że wartość oporu cieplnego ścian stykających się z gruntem dla ti > 16 OC nie może być niższa niż R = 1,00 m2K/W. |
| 3. | Stropodach w budynku głównym i nad łącznikiem Strop żelbetowy prefabrykowany wielokanałowy typu DZ-3 grubości 23 cm wg KB1-31.5.1 oparty na wewnętrznych ściankach kanałowych oraz nadprożach w ścianach zewnętrznych. Izolację termiczną stropu nad najwyższą kondygnacją stanowi warstwa płyty pilśniowej o grubości 1,8 cm, na której ułożono warstwę keramzytu o grubości 10 cm przykrytą wylewką betonową o grubości 2 cm. Dach dwuspadowy z płyt korytkowych kryty papą asfaltową. Pokrycie dachowe stare, wyeksploatowane, z licznymi drobnymi odparzeniami i rozszczelnieniami na złączach. Ze względu na zły stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej i fragmentaryczne uszkodzenia płyt korytkowych można przypuszczać, że izolacja termiczna jest w złym stanie technicznym – w celu potwierdzenia należy dokonać niezbędnych odkrywek. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,128 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez umieszczenie w przestrzeni stropodachu ekofibru lub granulowanej wełny mineralnej. Równocześnie w celu odtworzenia należytej izolacji przeciwwilgociowej ochraniającą izolację termiczną przed zawilgoceniem, niezbędny jest remont dachu polegający na demontażu istniejącego poszycia dachowego z papy asfaltowej, naprawieniu płyt korytkowych oraz zamurowaniu otworów służących do umieszczenia w przestrzeni stropodachu izolacji termicznej oraz ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej składającej się z papy podkładowej i wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,222 W/m2K |
| 4. | Stropodach nad blokiem żywieniowym Stropodach z płyt korytkowych, kryty podwójną warstwą papy na lepiku. Izolację termiczną stropu stanowi warstwa płyty pilśniowej o grubości 1,8 cm, na której ułożono warstwę keramzytu o grubości 15 cm przykrytą wylewką betonową o grubości 3 cm. Pokrycie dachowe stare, wyeksploatowane, z licznymi drobnymi odparzeniami i rozszczelnieniami na złączach. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,371 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym, np. Termo-P firmy TERMO-ORGANIKA.. Wierzchnią warstwę izolacji przeciwwilgociowej będzie stanowić papa termozgrzewalna. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,222 W/m2K |
| 5. | Stolarka okienna i drzwiowa W budynku znajduje się około 18,4% okien drewnianych skrzynkowych dwuszybowych z luzem wrębowym do 5mm, będących w ogólnie złym stanie technicznym. Okna były poddawane jedynie bieżącym konserwacjom i powodują nadmierną infiltrację powietrza powodującą wyziębianie pomieszczeń. Ze względu na wysokie współczynniki przenikania stolarka powoduje również duże straty ciepła przez przenikanie. Drzwi wejściowe do budynku – poza wejściem głównym i dwoma parami drzwi przy sali gimnastycznej – tradycyjne, powodują powstawanie dużych strat ciepła. Pozostała stolarka okienna i drzwiowa nowa, z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 W/m2K, w bardzo dobrym stanie technicznym. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez wymianę okien dwuszybowych skrzynkowych na niskoemisyjne z szybą zespoloną nawiązujące kształtem do istniejących okien. W sypialniach należy zainstalować nawiewniki automatyczne. Istniejące tradycyjne drzwi wejściowe do budynku zastąpić nowymi drzwiami o obniżonym współczynniku przenikania ciepła. Wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyby – U = 1,10 W/m2K, dla całego okna i dla drzwi – U = 1,70 W/m2K. |
| Uwaga: - |  |  |

5.2	Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznych

| LP | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Węzeł cieplny i instalacja grzewcza c.o. Węzeł cieplny wyposażony jest w wymienniki cieplne typu JAD pracujące na c.o. i przygotowanie c.w.u. Węzeł wyposażony jest w automatykę pogodową, brak jest natomiast regulacji temperatury czynnika grzewczego na poszczególnych obiegach. Instalacja wewnętrzna 90/70 OC, tradycyjna, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-24244. Grzejniki żeliwne z zaworem odcinającym skrośnym oraz przewody rozprowadzające i gałązki w złym stanie technicznym, czego dowodem są liczne awarie instalacji wewnętrznej. | Ze względu na wiek i stan techniczny, węzeł cieplny i instalacja wewnętrzna c.o. wymagają gruntownej modernizacji. W jej skład powinna wejść: - modernizacja węzła ciepłowniczego polegająca na montaż układu umożliwiającego czasowe obniżenie temperatury w niewykorzystywanych pomieszczeniach - wymiana grzejników i orurowania instalacji wewnętrznej c.o. w budynku , - montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych. |
| 7. | Instalacja c.w.u. Brak jest możliwości opomiarowania ilości c.w.u. zużywanej w budynku szkoły. Instalacja wewnętrzna z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych ze szwem w dobrym stanie technicznym. | Instalacja c.w.u. nie wymaga modernizacji. |
| Uwaga: Ze względu na brak poboru ciepłej wody użytkowej w okresie największego nasłonecznienia, nie analizuje się rozwiązania polegającego na zainstalowaniu kolektorów słonecznych. |  |  |

6.	Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego budynku.

| Lp. | ##### Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne | Ocieplenie ścian zewnętrznych należy zrealizować metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu o obniżonym współczynniku przenikania ciepła (U = 0,032 W/m2K), np. Termo-λ firmy Termo-Organika. W celu uniknięcia powstawania mostków cieplnych, elementy dekoracyjne oraz ościerza drzwi i okien zależy ocieplić styropianem jw. o grubości 2 cm. W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie na elewacji. |
| 2. | Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne budynku przylegające do gruntu w łączniku i pomieszczeniu dawnej kotłowni | Ściany zewnętrzne przyziemia przylegające do gruntu odkryć na głębokość 120 cm, oczyścić, w razie potrzeby osuszyć, zagruntować emulsją asfaltową oraz ocieplić styropianem hydrofobizowanym o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K, np. Termo-W firmy Termo-Organika. Dodatkowo pomiędzy styropianem, a gruntem ułożyć folię kubełkową. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia ścian budynku przylegających do gruntu zaleca się osuszenie ścian zewnętrznych na poziomie przyziemia metodą iniekcji krystalicznej. Dopuszcza się zastosowanie innego sposobu ocieplenia przegrody pod warunkiem uzyskania nie pogorszonych warunków pracy przegrody. |
| 3. | Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez stropodach w budynku głównym i łącznikiem | Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez umieszczenie w przestrzeni stropodachu ekofibru lub granulowanej wełny mineralnej o współczynniku przenikania ciepła U = 0,052 W/m2K. Równocześnie w celu odtworzenia należytej izolacji przeciwwilgociowej ochraniającą izolację termiczną przed zawilgoceniem, niezbędny jest remont dachu polegający na: - demontażu istniejącego poszycia dachowego z papy asfaltowej, - naprawieniu płyt korytkowych oraz zamurowaniu otworów służących do umieszczenia w przestrzeni stropodachu izolacji termiczne - ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej składającej się z papy podkładowej i wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej. W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie. |
| 4. | Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez stropodach nad blokiem żywieniowym | Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K, np. Termo-P firmy Termo-Organika. Niezbędna jest realizacja następujących prac: - demontaż istniejącego poszycia dachowego z papy asfaltowej wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, - wyrównanie ubytków i ewentualne naprawienie wylewki betonowej, - przyklejenie płyt styropianowych klejem na zimno lub lepikiem asfaltowym dostosowanym do kontaktów ze styropianem, - ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z pojedynczej warstwy papy termozgrzewalnej. Mocowanie mechaniczne płyt do dachu zgodnie z wymaganiami producenta. W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie. |
| 5. | Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stolarkę okienną i drzwiową | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez wymianę okien dwuszybowych skrzynkowych na niskoemisyjne z szybą zespoloną nawiązujące kształtem do istniejących okien. W sypialniach należy zainstalować nawiewniki automatyczne. Istniejące drewniane drzwi wejściowe do budynku zastąpić nowymi drzwiami o obniżonym współczynniku przenikania ciepła. Wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyby – U = 1,10 W/m2K, dla całego okna i dla drzwi – U = 1,70 W/m2K. |
| 6. | Zmniejszenie strat ciepła poprzez wzrost sprawności instalacji grzewczej | Należy zrealizować następujące zadania: - modernizacja węzła ciepłowniczego polegająca na montaż układu umożliwiającego czasowe obniżenie temperatury w niewykorzystywanych pomieszczeniach - wymiana orurowania instalacji wewnętrznej c.o. i grzejników w budynku - montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych |
| Uwagi: - |  |  |

7.	Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1	Dane do obliczeń

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

| Symbol | Objaśnienie | Jednostka | Wartość aktualna | Wartość po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| two | obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego (uśredniona dla całej kubatury ogrzewanej budynku) | [°C] | +18,0 | +18,0 |
| tto | obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego | [°C] | -20,0 | -20,0 |
| Sd | liczba stopniodni | [dzień*K/rok] | 3 885 | 3 885 |
| O0z, O1z | opłata brutto za zużycie 1 GJ określana przez dostawcę ciepła lub koszt produkcji 1 GJ | [zł/GJ] | 31,92 | 31,92 |
| O0m, O1m | opłata brutto za 1MW mocy zamówionej określana przez dostawcę ciepła, lub odpowiadająca kosztom stałym ponoszonym przez właściciela | [zł/(MW*m-c)] | 6 162,34 | 6 162,34 |
| Ab1, Ab2 | opłata abonamentowa brutto | [zł/m-c] | - | - |

Do wykonania obliczeń zapotrzebowania na ciepło skorzystano z danych klimatycznych dla stacji aktynometrycznej w Warszawie jako znajdującej się najbliżej lokalizacji analizowanego budynku.

Koszt ogrzewania przyjęto na podstawie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie obowiązującej od 1 listopada 2005 roku.

| 7.2.1 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Ściany zewnętrzne budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 1 283,2 m2 Materiał izolacyjny: styropian Termo-λ Dodatkowa izolacja: l = 0,032 W/mK |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g | m | - | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR | m2K/W | - | 2,81 | 3,13 | 3,44 |
| 3 | Opór cieplny, R | m2K/W | 0,894 | 3,707 | 4,019 | 4,332 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 1,118 | 0,270 | 0,249 | 0,231 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 481,55 | 116,19 | 107,16 | 99,43 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0545 | 0,0132 | 0,0121 | 0,0113 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr | zł/a | - | 14 719,00 | 15 082,94 | 15 394,37 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) | zł/m2 | - | 152,50 | 158,60 | 164,70 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 195 688,00 | 203 515,52 | 211 343,04 |
| 10 | SPBT | lata | - | 13,29 | 13,49 | 13,73 |
| # Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności ścian zewnętrznych jest ich ocieplenie metodą mokrą lekką z wykorzystaniem warstwy izolacyjnej, jaką jest styropian o współczynniku ciepła Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,00 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 10 cm. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych oraz materiały firmy Termo-Organika |  |  |  |  |  |  |

| 7.2.2 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Ściany zewnętrzne przy gruncie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 67,8 m2 Materiał izolacyjny: styropian hydrofob. Dodatkowa izolacja: l = 0,038 W/mK |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g | m | - | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR | m2K/W | - | 1,58 | 1,84 | 2,11 |
| 3 | Opór cieplny, R | m2K/W | 0,916 | 2,495 | 2,758 | 3,021 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 1,092 | 0,401 | 0,363 | 0,331 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 24,85 | 9,12 | 8,25 | 7,53 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0028 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr | zł/a | - | 633,68 | 668,75 | 697,71 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) | zł/m2 | - | 231,80 | 244,00 | 256,20 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 15 716,04 | 16 543,20 | 17 370,36 |
| 10 | SPBT | lata | - | 24,80 | 24,74 | 24,90 |
| # Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności ścian zewnętrznych jest ich ocieplenie metodą mokrą lekką z wykorzystaniem warstwy izolacyjnej, jaką jest styropian hydrofobizowany. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 7 cm. Dla wartości ten spełniony jest również wymóg minimalnego współczynnika oporu cieplnego R ≥ 1,00 m2K/W. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych oraz materiały firmy Termo-Organika |  |  |  |  |  |  |

| 7.2.3 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Stropodach nad budynkiem głównym i łącznikiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 826,2 m2 Materiał izolacyjny: ekofibr Dodatkowa izolacja: l = 0,052 W/mK |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g | m | - | 0,18 | 0,20 | 0,22 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR | m2K/W | - | 3,46 | 3,85 | 4,23 |
| 3 | Opór cieplny, R | m2K/W | 0,887 | 4,348 | 4,733 | 5,117 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 1,128 | 0,230 | 0,211 | 0,195 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 312,82 | 63,78 | 58,60 | 54,19 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0354 | 0,0072 | 0,0066 | 0,0061 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr | zł/a | - | 10 522,54 | 10 691,59 | 10 835,22 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) | zł/m2 | - | 87,84 | 92,72 | 97,60 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 72 573,41 | 76 605,26 | 80 637,12 |
| 10 | SPBT | lata | - | 6,90 | 7,17 | 7,44 |
| # Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności stropodachu jest jego ocieplenie z wykorzystaniem warstwy izolacyjnej, jaką jest ekofibr umieszczony w przestrzeni stropodachu, oraz wymiana izolacji wodochronnej górnej części stropodachu na wykonaną z papy termozgrzewalnej. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,50 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 20 cm. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych oraz materiały firmy Termo-Organika |  |  |  |  |  |  |

| 7.2.4 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Stropodach nad blokiem żywieniowym |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 442,9 m2 Materiał izolacyjny: styropian Termo-P Dodatkowa izolacja: l = 0,038 W/mK |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g | m | - | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR | m2K/W | - | 3,68 | 3,95 | 4,21 |
| 3 | Opór cieplny, R | m2K/W | 0,729 | 4,414 | 4,677 | 4,940 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 1,371 | 0,227 | 0,214 | 0,202 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 103,64 | 17,13 | 16,16 | 15,30 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0117 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr | zł/a | - | 3 616,60 | 3 648,03 | 3 676,11 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) | zł/m2 | - | 158,60 | 164,70 | 170,80 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 35 716,72 | 37 090,44 | 38 464,16 |
| 10 | SPBT | lata | - | 9,88 | 10,17 | 10,46 |
| # Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności stropodachu jest jego ocieplenie styropianem o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K oklejonym papą podkładową na welonie szklanym, oraz ułożenie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,50 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 15 cm. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych oraz materiały firmy Termo-Organika |  |  |  |  |  |  |

| 7.2.5 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 81,0 m2 |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata], gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Okna bez nawiewni-ków | Okna z nawiewni-kami ręcznymi | Okna z nawiew-nikami automaty-cznymi |
| 1 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 3,50 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 2 | Współczynnik cr | - | 1,30 | 1,00 | 0,85 | 0,70 |
| 3 | Współczynnik cw | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Współczynnik a | - | 3,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 5 | Strumień powietrza wentylacyjnego | m3/h | 1 600 | 1 231 | 1 046 | 862 |
| 6 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 277,94 | 170,51 | 149,42 | 128,33 |
| 7 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0314 | 0,0193 | 0,0169 | 0,0145 |
| 8 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr = ΔQr ok. + ΔQr w | zł/a | - | 4 328 | 5 177 | 6 027 |
| 9 | Cena jednostkowa wymiany okien | zł/m2 |  | 671,00 | 744,20 | 756,40 |
| 10 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 54 351,00 | 60 280,20 | 61 268,40 |
| 11 | SPBT | lata | - | 12,56 | 11,64 | 10,17 |
| # Opis zastosowanej metody: Optymalnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym i spełniającym warunki Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla analizowanego budynku jest wariant polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na niskoemisyjne z szybą zespoloną o współczynniku przenikania U = 1,1 W/m2K i nawiewnikami automatycznymi. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, cenniki firm Oknoplast-Kraków i Stolarka Wołomin S.A. oraz analiza cen rynkowych |  |  |  |  |  |  |

| 7.2.6 Określenie oszczędności energii cieplnej w związku z montażem nawiewników w istniejącej stolarce okiennej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 358,5 m2 |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata], gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Okna z nawiewnikami ręcznymi | Okna z nawiew-nikami automaty-cznymi |
| 1 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 2 | Współczynnik cr | - | 1,00 | 0,85 | 0,70 |
| 3 | Współczynnik cw | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Współczynnik a | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 5 | Strumień powietrza wentylacyjnego | m3/h | 5 459 | 4 640 | 3 821 |
| 6 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 755,90 | 662,37 | 568,84 |
| 7 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0855 | 0,0749 | 0,0644 |
| 8 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr = ΔQr ok. + ΔQr w | zł/a | - | 3 767 | 7 535 |
| 9 | Cena jednostkowa montażu nawiewnika | zł/m2 |  | 100,00 | 110,00 |
| 10 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 35 850,00 | 39 435,00 |
| 11 | SPBT | lata | - | 9,52 | 5,23 |
| # Opis zastosowanej metody: Optymalnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym i spełniającym warunki Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla analizowanego budynku jest wariant polegający na zainstalowaniu nawiewników automatycznych. |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, cenniki firmy Aereco oraz analiza cen rynkowych |  |  |  |  |  |

7.3	Wybór optymalnego wariantu usprawnienia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego.

| Niniejszy rozdział obejmuje: |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | określenie współczynników sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego |  |
| b) | wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających sprawność systemu ogrzewania |  |
| c) | zestawienie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych ze wskazanych usprawnień |  |
| d) | wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu grzewczego |  |

    - Określenie współczynników sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego

W stanie istniejącym współczynniki sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego wynoszą:

| Pozycja | Opis i/lub informacja ogólna | Symbol | Wartości sprawności składowych oraz współczynników „w” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wytwarzanie ciepła | węzeł cieplny | w | 1,0 |
| Przesyłanie ciepła | przewody c.o. w złym stanie technicznym | p | 0,90 |
| Regulacja systemu grzewczego | system o dużej bezwładności cieplnej bez zaworów termostatycznych przy elementach grzejnych, z centralną automatyką pogodową | r | 0,841 |
| Wykorzystanie ciepła | instalacja tradycyjna, grzejniki skorodowane i zamulone | a | 0,90 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | brak | wt | 1,00 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie doby | brak | wd | 1,00 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego | - | o | 0,681 |
| Sprawność instalacji c.o. | - | co | 0,85 |
| Wartość współczynnika GLR | - | GLR | 0,280 |
| Uwagi: - |  |  |  |

    - Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających sprawność systemu ogrzewania

Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznej c.o. wskazują na konieczność jej modernizacji.

W celu zwiększenia sprawności instalacji wewnętrznej c.o. proponuje się wykonanie następujących działań:

| Pozycja | Rodzaj usprawnień termomodernizacyjnych | Symbol | Wartości sprawności składowych oraz współczynników „w” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przed ociepleniem budynku | po ociepleniu budynku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wytwarzanie ciepła | bez zmian | w | 1,0 | 1,0 |
| Przesyłanie ciepła | wymiana instalacji wewnętrznej c.o. | p | 0,95 | 0,95 |
| Regulacja systemu grzewczego | montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych | r | 0,947 | 0,934 |
| Wykorzystanie ciepła | wymiana grzejników c.o. na członowe aluminiowe | a | 0,95 | 0,95 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | montaż układu umożliwiającego czasowe obniżenie temperatury w niewykorzystywanych pomieszczeniach | wt | 0,95 | 0,95 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie doby | montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych | wd | 0,95 | 0,95 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego | - | o | 0,855 | 0,843 |
| Sprawność instalacji c.o. | - | co | 0,95 | 0,95 |
| Wartość współczynnika GLR | - | GLR | 0,280 | 0,440 |
| Uwagi: - |  |  |  |  |

    - Określenie kosztów modernizacji systemu grzejnego

Rozpatruje się możliwość przeprowadzenia prac wyszczególnionych w punkcie 7.3.2.

Szacunkowe koszty inwestycyjne przedstawiono poniżej. Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny rynkowe II kwartał 2005 roku.

| LP | Zadanie | Ilość | Materiały | Robocizna i sprzęt | Razem [M + R + S] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kpl. | zł/kpl. | zł/kpl. | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Modernizacja węzła ciepłowniczego polegająca na montaż układu umożliwiającego czasowe obniżenie temperatury w niewykorzystywanych pomieszczeniach | 1 | 8 460,00 | 4 000,00 | 12 460,00 |
| 1. | Wymiana orurowania instalacji wewnętrznej c.o. | 161 | 200,00 | 200,00 | 64 400,00 |
| 2. | Wymiana grzejników c.o. | 161 | 320,00 | 80,00 | 64 400,00 |
| 3. | Montaż zaworów przygrzejnikowych termostatycznych i odcinających | 161 | 110,00 | 30,00 | 22 540,00 |
| 4. | Montaż odpowietrzników automatycznych | 40 | 40,00 | 20,00 | 2 400,00 |
| 5. | Roboty budowlane poinstalacyjne | 1 | 3 700,00 | 5 500,00 | 9 200,00 |
| 6. | Projekt modernizacji instalacji c.o. | 1 | - | 6 000,00 | 6 000,00 |
| - | Razem, bez VAT | - |  |  | 181 400,00 |
| - | Razem, z VAT | - |  |  | 221 308,00 |
| Uwaga: - |  |  |  |  |  |

    - Określenie efektu finansowego dla modernizacji instalacji grzewczej

Efekt finansowy przedsięwzięcia modernizacji instalacji c.o. określono w sposób następujący:

| LP | Opis działania | Jedn. | Stan istniejący | Stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj systemu zasilania | - | Grupowy węzeł cieplny | Grupowy węzeł cieplny |
| 2. | Obliczeniowa moc na c.o., q co | MW | 0,2017 | 0,2017 |
| 3. | Zapotrzebowanie na ciepło na c.o. bez uwzględniania sprawności systemu grzewczego, Q co | GJ/a | 1 322,48 | 1 322,48 |
| 4. | Ogólna sprawność systemu, ηo | % | 68,1% | 85,5% |
| 5. | Obniżenie zapotrzebowania na ciepło wynikające z zastosowania przygrzejnikowych zaworów termostatycznych | % | 100% | 95% |
| 6. | Obniżenie tygodniowe | % | 100% | 95% |
| 7. | Zapotrzebowanie na ciepło na c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego, Q co | GJ/a | 1 941,97 | 1 396,49 |
| 8. | Roczna opłata zmienna | zł/a | 61 978,29 | 44 569,39 |
| 9. | Roczna opłata stała | zł/a | 14 915,33 | 14 915,33 |
| 10. | Roczna opłata abonamentowa | zł/a | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Łączny koszt ogrzewania [8+9+10] | zł/a | 76 893,62 | 59 484,72 |
| 12. | Efekt finansowy | zł/a | 17 408,90 |  |
| 13. | Wielkość nakładów inwestycyjnych | zł | 221 308,00 |  |
| 14. | SPBT [13/12] | lata | 12,71 |  |

  - Wybór optymalnego wariantu usprawnienia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu przygotowania c.w.u.

Nie dotyczy.

7.5    	Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT (z uwzględnieniem usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na pokrycie strat przenikania przez przegrody budowlane i ogrzanie powietrza wentylacyjnego oraz na przygotowanie ciepłej wody użytkowej)

| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego | Planowany koszt robót brutto [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Montaż nawiewników sterowanych automatycznie | 39 435,00 | 5,23 |
| 2 | Ocieplenie stropodachu budynku głównego i łącznika z zastosowaniem warstwy ekofibru o grubości 20 cm | 76 605,26 | 7,17 |
| 3 | Ocieplenie stropodachu bloku żywieniowego z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-P o grubości 15 cm | 37 090,44 | 10,17 |
| 4 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku | 61 268,40 | 10,17 |
| 5 | Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą mokrą lekką z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-λ o grubości 10 cm | 203 515,52 | 13,49 |
| 6 | Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie warstwą styropianu hydrofobizowanego Termo-W o grubości 7 cm | 16 543,20 | 24,74 |
| - | Razem [od 1 do 6]: | 434 457,82 | - |
| Uwaga: - |  |  |  |

7.6	Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego

| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego | Planowany koszt robót brutto [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. | 221 308,00 | 12,71 |
| Uwaga: - |  |  |  |

7.7	Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

7.7.1	Określenie wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Rozpatruje się następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które zostały ustalone na podstawie rosnącej wartości SPBT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r., każdy z analizowanych wariantów powinien obejmować optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego.

| Nr wariantu | Zakres |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Wariant 1 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. - Montaż nawiewników sterowanych automatycznie w istniejącej stolarce okiennej - Ocieplenie stropodachu budynku głównego i łącznika z zastosowaniem warstwy ekofibru o grubości 20 cm - Ocieplenie stropodachu bloku żywieniowego z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-P o grubości 15 cm - Wymiana tradycyjnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku - Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą mokrą lekką z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-λ o grubości 10 cm - Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie w łączniku i pomieszczeniu byłej kotłowni warstwą styropianu hydrofobizowanego Termo-W o grubości 7 cm |
| Wariant 2 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. - Montaż nawiewników sterowanych automatycznie w istniejącej stolarce okiennej - Ocieplenie stropodachu budynku głównego i łącznika z zastosowaniem warstwy ekofibru o grubości 20 cm - Ocieplenie stropodachu bloku żywieniowego z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-P o grubości 15 cm - Wymiana tradycyjnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku - Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą mokrą lekką z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-λ o grubości 10 cm |
| Wariant 3 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. - Montaż nawiewników sterowanych automatycznie w istniejącej stolarce okiennej - Ocieplenie stropodachu budynku głównego i łącznika z zastosowaniem warstwy ekofibru o grubości 20 cm - Ocieplenie stropodachu bloku żywieniowego z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-P o grubości 15 cm - Wymiana tradycyjnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku |
| Wariant 4 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. - Montaż nawiewników sterowanych automatycznie w istniejącej stolarce okiennej - Ocieplenie stropodachu budynku głównego i łącznika z zastosowaniem warstwy ekofibru o grubości 20 cm - Ocieplenie stropodachu bloku żywieniowego z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-P o grubości 15 cm |
| Wariant 5 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. - Montaż nawiewników sterowanych automatycznie w istniejącej stolarce okiennej - Ocieplenie stropodachu budynku głównego i łącznika z zastosowaniem warstwy ekofibru o grubości 20 cm |
| Wariant 6 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. - Montaż nawiewników sterowanych automatycznie w istniejącej stolarce okiennej |
| Wariant 7 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. |
| Uwagi: - |  |

7.7.2.	Roczne oszczędności przewidziane do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wg wariantu 1

Wielkość roczne oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wg wariantu 1 oblicza się ze wzoru:

DOr = (wt0wd0Q0co/h0+O0cw) O0z– (wt1wd1Q1co/h1+ O1cw) O1z +12 [(q0m +q0cw) O0m - (q1m +q0cw) O1m]+12 (Ab0-Ab1)      [zł/rok]

gdzie:

| h0 = | 68,1% |  | sprawność ogrzewania przed termomodernizacją |
| --- | --- | --- | --- |
| h1 = | 84,3% |  | sprawność ogrzewania po termomodernizacji |
| wt0 = | 100,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia przed termomodernizacją |
| wd0 = | 100,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie doby przed termomodernizacją |
| wt1 = | 100,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia po termomodernizacji |
| wd1 = | 95,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie doby po termomodernizacji |
| q0m = | 0,2017 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.o. przed termomodernizacją |
| q1m = | 0,1052 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.o. po termomodernizacji |
| q0cw = | 0,0570 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.w. przed termomodernizacją |
| q1cw = | 0,0570 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.w. po termomodernizacji |
| Q0co = | 1 322,48 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. przed termomodernizacją |
| Q1co = | 600,34 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. po termomodernizacji |
| Q0cw = | 502,44 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w. przed termomodernizacją |
| Q1cw = | 502,44 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w. po termomodernizacji |

Po podstawieniu wartości, uzyskamy:

DOr = 48 601,97 [zł/rok]

Wartość miesięcznych oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyniesie:

DOrm = DOr/12 = 4 050,16 [zł/m-c]

Planowane koszty całkowite w wariancie I wynoszą N = 655 765,82 zł – w tej kwocie zawierają się koszty opracowania audytu oraz niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami:

SPBT = N/DOr = 655 765,82 / 48 601,97 = 13,26 [lat],

gdzie:

DOr -	roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania przedsięwzięcia              termomodernizacyjnego, zł/rok

N - 	planowane koszty robót, zł

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Efekt energe-tyczny [%] | Efekt ekonomi-czny [zł/rok] | Wysokość środków własnych Wysokość kredytu | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | - Modernizacja węzła i instalacji c.o. - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą mokrą lekką - Ocieplenie stropodachu budynku głównego, łącznika i bloku żywieniowego - Wymiana tradycyjnej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż automatycznych nawiewników w istniejących oknach - Ocieplenie ścian budynku przylegających do gruntu w łączniku i pomieszczeniu byłej kotłowni | 655 765,82 | 53,2 | 48 601,97 | 131 153,16 524 612,66 | 4 050,16 – 4 878,33 = – 828,17 |

Wielkość miesięcznej spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami została obliczona przy założeniu wielkości stopy procentowej kredytu r = 8,50% (WIBOR 3m + marża bankowa 2,7%) z następującego wzoru:

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 = 4 878,33 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 	– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 524 612,66 zł 	– kwota kredytu

Efekt energetyczny wyznaczono ze wzoru:

DQe = 1 – (wt1wd1Q1co/h1+ O1cw) / (wt0wd0Q0co/h0+O0cw)

Ponieważ powyższy wariant nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 20 % wartości inwestycji, przeanalizowano go z udziałem własnym Inwestora podwyższonym do kwoty 220 214,00 zł, tj. do 33,6% całkowitej wartości inwestycji.:

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Efekt energe-tyczny [%] | Efekt ekonomi-czny [zł/rok] | Wysokość środków własnych Wysokość kredytu | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | Zakres jw. | 655 765,82 | 53,2 | 48 601,97 | 220 214,00 435 551,82 | 4 050,16 – 4 050,16 = 0 |

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 = 4 050,16 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 	– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 435 551,82 zł 	– kwota kredytu

Reasumując, analizowany wariant inwestycji spełnia wymagania Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 220 214,00 zł, tj. ok. 33,6% wartości inwestycji.

8.	Opis optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

8.1	Opis robót

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedmiotowym budynku ocenia się wariant I obejmujący następujące usprawnienia:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu o współczynniku przenikania ciepła U = 0,032 W/m2K (np. Termo-λ firmy Termo-Organika) o grubości 10 cm.

W celu uniknięcia powstawania mostków cieplnych, elementy dekoracyjne oraz ościerza drzwi i okien zależy ocieplić styropianem jw. o grubości 2 cm.

W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie na elewacji.

- Ocieplenie ściany zewnętrznych przyziemia w łączniku i pomieszczeniu byłej kotłowni warstwą styropianu utwardzonego (np. Termo-W firmy Termo-Organika) o grubości 7 cm.

W ramach prac należy:

- odkryć ściany na głębokość 1,20 m,

- oczyścić i w razie potrzeby osuszyć,

- zagruntować emulsją asfaltową

- ocieplić utwardzonym styropianem

- ułożyć folię kubełkową z PCV pomiędzy styropianem, a gruntem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania alternatywnego pod warunkiem nie pogorszenia warunków pracy przegrody.

Rozwiązanie alternatywne należy uzgodnić z audytorem.

3.	Ocieplenie stropodachu w budynku głównym i nad łącznikiem poprzez umieszczenie w przestrzeni stropodachu warstwy granulowanej wełny mineralnej lub ekofibru o współczynniku przenikania ciepła U = 0,052 W/m2K i grubości 20 cm.

Równocześnie w celu odtworzenia należytej izolacji przeciwwilgociowej ochraniającą izolację termiczną przed zawilgoceniem, niezbędny jest remont dachu polegający na:

- demontażu istniejącego poszycia dachowego z papy asfaltowej,

- naprawieniu płyt korytkowych oraz zamurowaniu otworów służących do umieszczenia w przestrzeni stropodachu izolacji termicznej

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej składającej się z papy podkładowej i wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej.

W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie.

4.	Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu w bloku żywieniowym poprzez z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K (np. Termo-P firmy Termo-Organika) i grubości 15 cm.

Niezbędna jest realizacja następujących prac:

- demontaż istniejącego poszycia dachowego z papy asfaltowej wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża,

- wyrównanie ubytków i ewentualne naprawienie wylewki betonowej,

- przyklejenie płyt styropianowych klejem na zimno lub lepikiem asfaltowym dostosowanym do kontaktów ze styropianem,

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z pojedynczej warstwy papy termozgrzewalnej.

Mocowanie mechaniczne płyt do dachu zgodnie z wymaganiami producenta.

W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie

5.	Wymiana tradycyjnej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła dla szyby – U = 1,10 W/m2K, dla całego okna i dla drzwi – U = 1,70 W/m2K i nawiewnikami automatycznymi.

Montaż nawiewników automatycznych w istniejącej stolarce okiennej – założono montaż dwóch nawiewniki w każdej sypialni.

6.	Modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.o.

Należy zrealizować następujące zadania:

- modernizacja węzła ciepłowniczego polegająca na montaż układu umożliwiającego czasowe obniżenie temperatury w niewykorzystywanych pomieszczeniach,

- wymiana grzejników i orurowania instalacji wewnętrznej c.o.,

- montaż automatycznych odpowietrzników na pionach c.o.,

- montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych (w głowicę termostatyczną nie będą wyposażone zawory w pomieszczeniach ogólnodostępnych).

8.2	Charakterystyka finansowa przedsięwzięcia

- Szacunkowy koszt robót wyniesie:	655 765,82 zł (brutto)

- Udział środków własnych:	220 214,00 zł, tj. 33,6% wartości inwestycji

- Kredyt bankowy:	435 551,82 zł, tj. 66,4% wartości inwestycji

- Premia termomodernizacyjna:	108 887,96 zł, tj. 25% wartości kredytu

5)	Rata miesięczna (przy r = 8,50%):	4 050,16 zł

Zgodnie z Art. 4 Ustawy, premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi, jeżeli ze zweryfikowanego audytu wynika, że:

- Kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekroczy 80% wartości inwestycji, a okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie przekroczy 10 lat,

- miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Określenie kryteriów spełnienia warunków Art. 4 Ustawy:

| LP | Określenie kryterium | Spełnienie kryterium | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Udział kredytu w wartości inwestycji nie większy niż 80% | TAK | Do obliczeń przyjęto udział banku kredytującego na poziomie 66,4% |
| 2. | Okres spłaty kredytu z odsetkami nie powinien przekroczyć 10 lat | TAK | Do obliczeń przyjęto okres kredytowania m = 120 miesięcy |
| 3. | Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki | TAK | Do obliczeń przyjęto miesięczną spłatę kredytu wraz z odsetkami równą racie kapitałowej powiększonej o należne odsetki |
| 4. | Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są większe od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | TAK | Miesięczna spłaty kredytu wraz z odsetkami jest nie większa od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii |

Analizowane przedsięwzięcie spełnia oczekiwanie Inwestora, którego zaangażowane środki własne wyniosą nie więcej niż 250 000,00 zł.

8.3	Dalsze działania inwestora.

1)	Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej.

2)	Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót.

3)	Realizacja robót i odbiór techniczny.

4)	Wystąpienie do banku o przekazanie premii termomodernizacyjnej.

5)	Zmiana umowy z dostawcą ciepła w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem     ciepła i mocy.

6)	Ocena rezultatów przedsięwzięcia.

#### ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Załącznik nr 1 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Załącznik nr 2 –	Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Załącznik nr 3 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła przed termorenowacją – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 4 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła po termorenowacji – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 5 –	Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata

Załącznik nr 1

Obliczenie zapotrzebowania ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Założenia:

Zużycie c.w.u. o temperaturze 55 OC dla hoteli i pensjonatów z ogólnymi natryskami:	qj = 40 kg/d.

Ilość mieszkańców bursy:								Uj = 200

Zgodnie z polską normą PN-92/B-01706, średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę oblicza się ze wzoru:

qdśr = Σ Uj x qj = 8 000 dm3/d

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oblicza się ze wzoru:

qhśr = qdśr / τ = 1 000,0 dm3/h

gdzie:

τ = 8  h			– czas użytkowania instalacji c.w.u.

Moc zamówiona na potrzeby przygotowania c.w.u. będzie równa

qcwu = qhśr x cw x ρ x (tc – tz) = 57,0 kW

gdzie:

cw = 4,187 kJ/kg*K		– ciepło właściwe wody

ρ = 980 kg/m3			– gęstość wody

tc = 55 OC 			– temperatura wody ciepłej

tz = 5 OC 			– temperatura wody zimnej

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej do podgrzania c.w.u. wynosi:

Qcwu = 300 * qdśr * cw * ρ * (tc – tz) = 502,44 GJ/rok

Załącznik nr 2

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Wentylacja grawitacyjna budynku głównego i łącznika:

W budynku głównym znajdują się węzły sanitarne o łącznej kubaturze 330,6 m3

Do obliczeń wentylacji wywiewnej przyjęto n = 5,0 h-1 wymian powietrza w pomieszczeniach jw., zatem łączny strumień powietrza wentylacyjnego usuwanego z węzłów sanitarnych wyniesie:

Ψ1 = 1 653 m3/h.

Równocześnie, zgodnie z polską normą PN-83/B-03430 i zmianą PN-83/B-03430/Az3 z lutego 2000 r., strumień objętości powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeń użyteczności publicznej przypadający na jednego użytkownika nie powinien być niższy niż 20 Nm3/h.

Budynek jest wykorzystywany jednocześnie przez N = 210 użytkowników, zatem strumień powietrza wywiewnego obliczony wg powyższej metody powinien wynosić 4 200 Nm3/h.

Do obliczeń przyjęto wartość wyższą, tj. Ψ1 = 4 200 Nm3/h.

Wentylacja mechaniczna w węźle kuchennym:

W budynku znajduje się węzeł kuchenny o powierzchni równej A = 70,7 m2.

Przyjęto wymianę powietrza w pomieszczeniach jw. równą 90,0 m3/h/m2 pomieszczenia, zatem łączny docelowy strumień powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeń kuchennych powinien wynosić:

Ψ3 = 114,0 x 90 = 10 260 m3/h.

Obecnie w węźle kuchennym nie ma zainstalowanej wentylacji mechanicznej, wentylacja odbywa się grawitacyjnie z zastosowaniem lokalnych wyciągów i okapów, a szacowana ilość wymian powietrza jest równa n = 2,0 h-1, co z uwzględnieniem stołówki odpowiada strumieniowi powietrza wentylacyjnego równemu:

Ψ2 = 2 490 m3/h.

Ponieważ modernizacja węzła kuchennego nie jest planowana w ramach niniejszego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, do obliczeń przyjęto aktualną wartość strumienia powietrza wywiewnego z pozostawieniem w kotłowni rezerwy na c.t. dla potrzeb węzła kuchennego .

###### Podsumowanie

Łączna powierzchnia okien i drzwi w budynku szkoły wynosi 439,5 m2, z czego 18,4%, tj. 81,0 m2 przypada na stolarkę typu „Stolbud” o współczynniku cr = 1,3, zaś pozostałą część – na nowoczesne okna z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku cr = 1,0.

Ilość powietrza wentylacyjnego przed wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wynosi:

Ψ0 = (0,184 x 1,3 + 0,816 x 1,0) x (4 200 + 2 490) = 7 059 Nm3/h.

Dla porównania, docelowy strumień powietrza wentylacyjnego z uwzględnieniem pełnej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wyniesie:

Ψ0 = 4 200 + 2 490 = 6 690 Nm3/h.

Załącznik nr 3

Obliczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania przed  termomodernizacją.

Załącznik nr 4

Obliczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania po  termomodernizacji.

Załącznik nr 5

Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata