##### EGZEMPLARZ NR...................

## AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808)

| INWESTOR | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, al. Róż Nr 2 |
| --- | --- |
| ### ADRES BUDYNKU | Internat Centrum Kształcenia Praktycznego 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego Nr 82a |
| WYKONAWCA AUDYTU | mgr inż. Grzegorz Kotte 04-407 Warszawa, ul. Konwisarska Nr 64 |

WARSZAWA, LISTOPAD 2005r.

1. Strona tytułowa

| 1. Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Rodzaj budynku |  | Obiekt użyteczności publicznej – budynek oświatowy (Internat Centrum Kształcenia Praktycznego); trzykondygnacyjny z wydzieloną częścią mieszkalną |  |  | 1.2 Rok budowy | ok. 1970 |
| 1.3 Właściciel lub zarządca (nazwa lub imię i nazwisko, adres) |  | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, Al. Róż 2 tel./fax. (029) 742 42 70 Województwo mazowieckie |  | 1.4 Adres budynku | Internat Centrum Kształcenia Praktycznego 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego Nr 82a tel./fax. (029) 742 48 06 Województwo mazowieckie |  |
| 2. Nazwa i adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: |  |  |  |  |  |  |
| Grzegorz Kotte, ul. Konwisarska 64, 04-407 Warszawa, REGON 01318557 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imię i nazwisko oraz adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audyt, posiadane kwalifikacje, podpis: |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Grzegorz Kotte zam. w Warszawie ul. Konwisarska 64; PESEL – 69121000414 Audytor energetyczny (KAPE 13/96), uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w branży elektrycznej, cieplnej i gazowej nr od 1243/SPE/Kr/2005 do 1248/SPE/Kr/2005 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  | Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) |  |
| 5. Miejscowość: Warszawa Data wykonania opracowania: listopad 2005 r. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Spis treści: |  |  |  |  |  |  |
| - Strona tytułowa - Karta audytu energetycznego - Materiały i dane do audytu - Inwentaryzacja techniczna budynku - Ocena stanu technicznego budynku - Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych - Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - Opis optymalnego wariantu - Załączniki |  |  |  |  |  | Str. 2 Str. 3 Str. 6 Str. 7 Str. 11 Str. 14 Str. 15 Str. 28 Str. 31 |

2.	Karta audytu energetycznego budynku

| 1. Dane ogólne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja / technologia budynku | Murowana |  |
| 2. | Liczba kondygnacji naziemnych | 3 |  |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 6 370 |  |
| 4. | Powierzchnia netto budynku [m2] | 2 875 |  |
| 5. | Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku [m2] | 211 |  |
| 6. | Powierzchnia użytkowa pomieszczeń niemieszkalnych [m2] | 2 064 |  |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych | 5 |  |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek | 240 |  |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody | Grupowy węzeł cieplny |  |
| 10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku | Grupowy węzeł cieplny |  |
| 11. | Współczynnik A/V [1/m.] | 0,44 |  |
| 12. | Inne dane charakteryzujące budynek | - |  |
| 2. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [W/(m2K)] |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Ściany zewnętrzne ocieplone | 0,346 | 0,346 |
| 2. | Ściany zewnętrzne nieocieplane | 1,141 | 0,250 |
| 3. | Stropodach wentylowany | 1,128 | 0,219 |
| 4. | Podłoga na gruncie | 0,519 | 0,519 |
| 5. | Okna i drzwi z szybami niskoemisyjnymi | 1,7 | 1,7 |
| 3. Sprawności składowe systemu grzewczego |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania | 100% | 100% |
| 2. | Sprawność przesyłu | 95,0% | 95,0% |
| 3. | Sprawność regulacji | 81,4% | 92,5% |
| 4. | Sprawność wykorzystania | 95,0% | 95,0% |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | 100% | 95,0% |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby | 95,0% | 95,0% |
| 7. | Sprawność całkowita | 73,5% | 83,8% |

| 4. Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) | Wentylacja grawitacyjna | Wentylacja grawitacyjna |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | Mikrowentylacja w stolarce okiennej, kanały wentylacyjne | Mikrowentylacja w stolarce okiennej, kanały wentylacyjne |
| 3. | Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | 5 400 | 5 400 |
| 4. | Liczba wymian [1/h] | 0,85 | 0,85 |
| 5. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 114,3 | 73,5 |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] | 20,9 | 20,9 |
| 3. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 846,58 | 572,56 |
| 4. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 1 094,86 | 616,63 |
| 5. | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] | 221,85 | 221,85 |
| 6. | Zamierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | - | - |

| 5. Charakterystyka energetyczna budynku – c.d. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)] |  |  | 36,9 | 25,0 |  |
| 8. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)] |  |  | 47,1 | 26,9 |  |
| 9. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m2rok)] |  |  | 133,6 | 75,3 |  |
| 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) |  |  |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |  |
| 1. | Cena 1 GJ na ogrzewanie, zł |  |  | 31,92 | 31,92 |  |
| 2. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na m-c, zł |  |  | 6 162,34 | 6 162,34 |  |
| 3. | Opłata za podgrzanie 1m3 wody użytkowej, zł |  |  | 9,26 | 9,26 |  |
| 4. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u., zł |  |  | 6 162,34 | 6 162,34 |  |
| 5. | Opłata za ogrzanie 1m2 powierzchni użytkowej na m-c, zł |  |  | - | - |  |
| 6. | Opłata abonamentowa, zł/m-c |  |  | - | - |  |
| 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| Planowana suma kredytu, zł |  | 163 789,55 | Miesięczna rata kredytu, zł/m-c |  |  | 1 523,07 |
| Oprocentowanie kredytu, % |  | 8,50 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, % |  |  | 36,3 |
| Okres kredytowania, lata |  | 10 | Roczna oszczędność kosztów energii, zł/rok |  |  | 18 276,80 |
| Planowane koszty całkowite, zł |  | 218 387,32 | SPBT, rok |  |  | 11,9 |

3.	Wykaz dokumentów i danych źródłowych

  - Podstawa merytoryczna:

Podjęcie decyzji inwestycyjnej polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, jakim jest Internat Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie.

  - Cel i zakres opracowania:

Zleceniodawca postawił jako główny cel:

    - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez zastosowanie środków umożliwiających zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną,

    - Wskazanie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań wpływających na obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło,

    - Poprawa komfortu użytkowania obiektu.

    - Spłata środków na realizację inwestycji powinna być zrealizowana z oszczędności kosztów ogrzewania budynku,

    - Usprawnienia powinny być realizowane przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu środków własnych wykonawcy, tzn. przy możliwie największym wykorzystaniu kredytu bankowego.

Zleceniodawca określił następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu budynku:

    - Audyt powinien określić optymalny sposób ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, a także modernizacji instalacji c.o. – warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia.

  - Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termorenowacji:

Maksymalna wielkość środków własnych Inwestora, stanowiąca możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony do pokrycia kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 65 000,00 zł.

  - Materiały wyjściowe do opracowania:

    - Dokumentacja budynku w branży budowlanej przekazana do wglądu audytora

    - Informacje uzyskane od użytkowników budynku w trakcie wizji lokalnej

    - Bazy danych programów komputerowych AUDYTOR OZC 3.0 i OWER

    - Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.

  - Załączniki do audytu:

Patrz strona 31.

4.	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a.	Ogólne dane techniczne

Budynek został wybudowany i oddany do użytku około roku 1970 jako Internat Zespołu Szkół Budowlanych.

Internat składa się z części dydaktycznej i mieszkalnej. Budynek nie jest podpiwniczony.

Podstawowe dane techniczne budynku:

-	ilość klatek schodowych:	2

-	ilość kondygnacji naziemnych:	3

-	wysokość kondygnacji naziemnych (w świetle stropów):	2,8 m

-	kubatura części ogrzewanej:	6 370 m3

-	suma powierzchni ogrzewalnej:	2 275 m2

-	powierzchnia netto obiektu:	2 817 m2

-	współczynnik kształtu budynku:	0,44 m-1

Nad najwyższą kondygnacją budynku znajduje się stropodach niewentylowany.

4b.	Uproszczona dokumentacja techniczna budynku

Plan sytuacyjny budynku został załączony do opracowania.

Pełna dokumentacja techniczna budynku znajduje się w posiadaniu Inwestora.

4c.	Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Konstrukcja budynku

Ściany zewnętrzne wykonane z cegieł silikatowych o grubości 24 cm ocieplone od wewnątrz bloczkami grubości 12 cm z gazobetonu. Filary międzyokienne wykonane z cegły kratówki grubości 38 cm. Mur podokienny z bloczków gazobetonowych. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm.

Ściany konstrukcyjne bez rażących uszkodzeń. Stwierdzono fragmentaryczne ślady przemarzania ścian zewnętrznych szczytowych. Spękane tynki zewnętrzne.

Cokół otynkowany z licznymi uszkodzeniami. Opaska wokół budynku kwalifikuje się do przekładki i uzupełnienia. Elewacja zewnętrzna z licznymi śladami zacieków, pęknięć i zabrudzeń na całej powierzchni kwalifikuje się do całkowitej naprawy.

Strop żelbetowy prefabrykowany wielokanałowy typu DZ-3 grubości 23 cm wg KB1-31.5.1 oparty na wewnętrznych ściankach kanałowych oraz nadprożach w ścianach zewnętrznych. Izolację termiczną stropu nad najwyższą kondygnacją stanowi warstwa płyty pilśniowej o grubości 1,8 cm, na której ułożono warstwę keramzytu o grubości 10 cm przykrytą wylewką betonową o grubości 2 cm.

Dach dwuspadowy z płyt korytkowych kryty papą asfaltową. Pokrycie dachowe stare, wyeksploatowane, z licznymi drobnymi odparzeniami i rozszczelnieniami na złączach. Ze względu na zły stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej i fragmentaryczne uszkodzenia płyt korytkowych można przypuszczać, że izolacja termiczna jest w złym stanie technicznym – w celu potwierdzenia należy dokonać niezbędnych odkrywek.

Rynny spustowe z blachy ocynkowanej w dobrym stanie technicznym. Obróbki blacharskie murków ogniowych z blachy ocynkowanej kwalifikują się do naprawy i konserwacji. Rynny i pasy podrynnowe z licznymi śladami korozji kwalifikują się do konserwacji lub naprawy.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa nowa, z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 W/m2K, w bardzo dobrym stanie technicznym.

4d.	Charakterystyka energetyczna budynku

Źródłem ciepła dla budynku jest wspólny węzeł ciepłowniczy dla Zespołu Szkół nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego. Węzeł cieplny jest zasilany w ciepło z sieci wodnej wysokoparametrowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Od 1 listopada 2005 roku koszt zakupu ciepła z uwzględnieniem podatku VAT wnosi:

-	opłata stała:				6 162,34 zł/MW/m-c

-	opłata zmienna:				31,92 zł/GJ

Roczny koszt ogrzewania budynku zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu w standardowym sezonie grzewczym | GJ/a | 1 094,76 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z programem Audytor OZC) | MW | 0,1143 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 34 939,57 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 8 452,27 |
| Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym | zł/rok | 43 391,84 |

Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej dla użytkowników budynku, zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu i z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej | GJ/a | 221,85 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną | MW | 0,0209 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 7 080,37 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 1 545,24 |
| Roczny koszt przygotowania c.w.u. | zł/rok | 8 625,61 |

4e.	Charakterystyka systemu grzewczego

Węzeł cieplny wyposażony jest w wymienniki cieplne typu JAD pracujące na c.o. i przygotowanie c.w.u. Węzeł wyposażony jest w automatykę pogodową, brak jest natomiast regulacji temperatury czynnika grzewczego na poszczególnych obiegach.

Z węzła cieplnego do budynku Centrum Kształcenia Praktycznego czynnik grzewczy dostarczany jest siecią przewodów ułożonych w kanale nieprzechodnim w budynku.

Instalacja wewnętrzna 90/70 OC, tradycyjna, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-24244.

Grzejniki żeliwne z zaworami odcinającymi skrośnymi.

Przewody rozprowadzające i gałązki w dobrym stanie technicznym.

Sprawności składowe instalacji c.o. podano w rozdziale 7.3.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku wykonano programem Audytor OZC 3.0

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z dokumentacją projektową) | MW | - |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z programem Audytor OZC) | MW | 0,1143 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględniania sprawności systemu | GJ/a | 846,58 |
| Ogólna sprawność ogrzewania | % | 73,5% |
| Obniżenie nocne | % | 95% |
| Obniżenie tygodniowe | % | 100% |
| Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu | GJ/a | 1 094,76 |

4f.	Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa na potrzeby internatu wytwarzana jest w grupowym węźle cieplnym z zasobnikiem c.w.u. o pojemności około 1,5 m3 zlokalizowanym w budynku Zespołu Szkół nr 2 i następnie przesyłana kanałem ciepłowniczym do budynku Internatu.

Instalacja wewnętrzna z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych ze szwem. Orurowanie w dobrym stanie technicznym.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową przeprowadzono w Załączniku nr 1 do audytu.

4g.	Charakterystyka systemu wentylacji

Wentylacja pomieszczeń sanitarnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne usytuowane w  kanałach wywiewnych.

Nawiew powietrza jest realizowany za pomocą naturalnej infiltracji spowodowanej nieszczelnościami w istniejącej stolarce okiennej i drzwiowej.

Opis systemu wentylacji i obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego przedstawiono w Załączniku nr 2 do audytu.

4h.	Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku

Charakterystyka węzła cieplnego została przedstawiona w rozdziale 4e i 4f.

4i.	Charakterystyka instalacji gazowej i przewodów kominowych, (gdy ma wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne)

nie dotyczy.

4j.	Charakterystyka instalacji elektrycznej, (gdy ma wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne)

nie dotyczy.

- Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych

W trakcie wizji lokalnej i rozmów z przedstawicielami Zamawiającego stwierdzono, co następuje:

5.1	Ocena izolacyjności przegród zewnętrznych budynku

| LP | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ściany zewnętrzne Ściany z cegieł silikatowych o grubości 24 cm ocieplone od wewnątrz bloczkami grubości 12 cm z gazobetonu. Filary międzyokienne wykonane z cegły kratówki grubości 38 cm. Mur podokienny z bloczków gazobetonowych. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm. Ściany budynku głównego internatu od strony południowej i zachodniej, a także części mieszkalnej internatu na wysokości I i II piętra ocieplone styropianem grubości 8 cm. Ogólny stan techniczny przegród dobry, na nieocieplonej części elewacji widoczne są fragmentaryczne ubytki i spękania. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania ciepła przez część nieocieplaną przegrody wynosi U = 1,141 W/m2K, zaś przez część ocieploną – U = 0,346 W/m2K | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć poprawę izolacyjności dotychczas nieocieplanej części przegrody poprzez jej ocieplenie metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako materiału izolacyjnego styropianu o obniżonej wartości współczynnika przenikania ciepła. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,250 W/m2K. Zgodnie z życzeniem Inwestora nie należy rozpatrywać docieplenia uprzednio ocieplonych części przegrody. |
| 2. | Stropodach Strop żelbetowy prefabrykowany wielokanałowy typu DZ-3 grubości 23 cm wg KB1-31.5.1 oparty na wewnętrznych ściankach kanałowych oraz nadprożach w ścianach zewnętrznych. Izolację termiczną stropu nad najwyższą kondygnacją stanowi warstwa płyty pilśniowej o grubości 1,8 cm, na której ułożono warstwę keramzytu o grubości 10 cm przykrytą wylewką betonową o grubości 2 cm. Dach dwuspadowy z płyt korytkowych kryty papą asfaltową. Pokrycie dachowe stare, wyeksploatowane, z licznymi drobnymi odparzeniami i rozszczelnieniami na złączach. Ze względu na zły stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej i fragmentaryczne uszkodzenia płyt korytkowych można przypuszczać, że izolacja termiczna jest w złym stanie technicznym – w celu potwierdzenia należy dokonać niezbędnych odkrywek. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,128 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym, np. Termo-P firmy TERMO-ORGANIKA. Wierzchnią warstwę izolacji przeciwwilgociowej będzie stanowić papa termozgrzewalna. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,222 W/m2K |
| 3. | Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa nowa, z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 W/m2K, w bardzo dobrym stanie technicznym. | Przegroda w dobrym stanie technicznym, spełnia wymagania Ustawy dotyczące współczynnika przenikania ciepła. |
| Uwaga: - |  |  |

5.2	Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznych

| LP | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Węzeł cieplny i instalacja grzewcza c.o. Węzeł cieplny wyposażony jest w wymienniki cieplne typu JAD pracujące na c.o. i przygotowanie c.w.u. Węzeł wyposażony jest w automatykę pogodową, brak jest natomiast regulacji temperatury czynnika grzewczego na poszczególnych obiegach. Instalacja wewnętrzna 90/70 OC, tradycyjna, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-24244, w dobrym stanie technicznym. Grzejniki żeliwne z zaworami odcinającymi skrośnymi. | Ze względu na wiek i stan techniczny, instalacja wewnętrzna c.o. wymaga modernizacji. W jej skład powinna wejść: - montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych - budowa osobnych przewodów zasilających mieszkalną część budynku, co umożliwi obniżenie temperatury w części dydaktycznej budynku w okresie nocnym i dniach wolnych od nauki - modernizacja węzła c.o. w zakresie umożliwiającym realizację powyższego zadania. |
| 5. | Instalacja c.w.u. Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest w węźle cieplnym w budynku szkoły. Instalacja wewnętrzna z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych ze szwem. Orurowanie w dobrym stanie technicznym. | Ze względu na wiek i stan techniczny, instalacja c.w. nie wymaga modernizacji. |
| Uwaga: Ze względu na brak poboru ciepłej wody użytkowej w okresie największego nasłonecznienia, nie analizuje się rozwiązania polegającego na zainstalowaniu kolektorów słonecznych. |  |  |

6.	Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego budynku.

| Lp. | ##### Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zmniejszenie strat przez przenikanie przez nieocieplane ściany zewnętrzne | Ocieplenie ścian zewnętrznych należy zrealizować metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu o obniżonym współczynniku przenikania ciepła (U = 0,032 W/m2K), np. Termo-λ firmy Termo-Organika. W celu uniknięcia powstawania mostków cieplnych, elementy dekoracyjne oraz ościerza drzwi i okien zależy ocieplić styropianem jw. o grubości 2 cm. W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie na elewacji. |
| 2. | Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez stropodach | Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K, np. Termo-P firmy Termo-Organika. Niezbędna jest realizacja następujących prac: - demontaż istniejącego poszycia dachowego z papy asfaltowej wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, - wyrównanie ubytków i ewentualne naprawienie wylewki betonowej, - przyklejenie płyt styropianowych klejem na zimno lub lepikiem asfaltowym dostosowanym do kontaktów ze styropianem, - ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z pojedynczej warstwy papy termozgrzewalnej. Mocowanie mechaniczne płyt do dachu zgodnie z wymaganiami producenta. W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie. |
| 3. | Zmniejszenie strat ciepła poprzez wzrost sprawności instalacji grzewczej | Należy zrealizować następujące zadania: - montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych - budowa nowych przewodów zasilających część mieszkalną internatu umożliwiających czasowe obniżenie temperatury w niewykorzystywanych pomieszczeniach dydaktycznych oraz odcięcie poszczególnych obiegów grzewczych i spuszczenie wody z pojedynczego obiegu - modernizacja węzła c.o. umożliwiająca realizację zadania jw. |
| Uwaga: - |  |  |

7.	Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1	Dane do obliczeń

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

| Symbol | Objaśnienie | Jednostka | Wartość aktualna | Wartość po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| two | obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego (uśredniona dla całej kubatury ogrzewanej budynku) | [°C] | +17,0 | +17,0 |
| tto | obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego | [°C] | -20,0 | -20,0 |
| Sd | liczba stopniodni | [dzień*K/rok] | 3 885 | 3 885 |
| O0z, O1z | opłata brutto za zużycie 1 GJ określana przez dostawcę ciepła lub koszt produkcji 1 GJ | [zł/GJ] | 31,92 | 31,92 |
| O0m, O1m | opłata brutto za 1MW mocy zamówionej określana przez dostawcę ciepła, lub odpowiadająca kosztom stałym ponoszonym przez właściciela | [zł/(MW*m-c)] | 6 162,34 | 6 162,34 |
| Ab1, Ab2 | opłata abonamentowa brutto | [zł/m-c] | - | - |

Do wykonania obliczeń zapotrzebowania na ciepło skorzystano z danych klimatycznych dla stacji aktynometrycznej w Warszawie jako znajdującej się najbliżej lokalizacji analizowanego budynku.

Koszt ogrzewania przyjęto na podstawie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie obowiązującej od 1 listopada 2005 roku.

| 7.2.1 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Ściany zewnętrzne budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 336,4 m2 Materiał izolacyjny: styropian Termo-λ Dodatkowa izolacja: l = 0,032 W/mK |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g | m | - | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR | m2K/W | - | 2,81 | 3,13 | 3,44 |
| 3 | Opór cieplny, R | m2K/W | 0,876 | 3,689 | 4,001 | 4,314 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 1,141 | 0,271 | 0,250 | 0,232 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 140,86 | 33,47 | 30,85 | 28,62 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0159 | 0,0038 | 0,0035 | 0,0032 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr | zł/a | - | 4 326,70 | 4 432,00 | 4 522,04 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) | zł/m2 | - | 152,50 | 158,60 | 164,70 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 56 089,50 | 58 333,08 | 60 576,66 |
| 10 | SPBT | lata | - | 12,96 | 13,16 | 13,40 |
| # Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności ścian zewnętrznych jest ich ocieplenie metodą mokrą lekką z wykorzystaniem warstwy izolacyjnej, jaką jest styropian Termo-λ. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,00 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 10 cm. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych oraz materiały firmy Termo-Organika |  |  |  |  |  |  |

| 7.2.2 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Stropodach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 758,4 m2 Materiał izolacyjny: styropian Termo-P Dodatkowa izolacja: l = 0,038 W/mK |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g | m | - | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR | m2K/W | - | 3,42 | 3,68 | 3,95 |
| 3 | Opór cieplny, R | m2K/W | 0,887 | 4,308 | 4,571 | 4,834 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 1,128 | 0,232 | 0,219 | 0,207 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 287,15 | 59,10 | 55,70 | 52,66 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0325 | 0,0067 | 0,0063 | 0,0060 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr | zł/a | - | 9 641,09 | 9 752,06 | 9 850,94 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) | zł/m2 | - | 152,50 | 158,60 | 164,70 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 115 656,00 | 120 282,24 | 124 908,48 |
| 10 | SPBT | lata | - | 12,00 | 12,33 | 12,68 |
| # Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności stropodachu jest jego ocieplenie styropianem o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K oklejonym papą podkładową na welonie szklanym, oraz ułożenie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,50 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 14 cm. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych. |  |  |  |  |  |  |

7.3	Wybór optymalnego wariantu usprawnienia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego.

| Niniejszy rozdział obejmuje: |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | określenie współczynników sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego |  |
| b) | wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających sprawność systemu ogrzewania |  |
| c) | zestawienie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych ze wskazanych usprawnień |  |
| d) | wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu grzewczego |  |

    - Określenie współczynników sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego

W stanie istniejącym współczynniki sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego wynoszą:

| Pozycja | Wartości sprawności składowych oraz współczynników „w” |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Sprawność wytwarzania ciepła: – węzeł cieplny: | w = 1,00 |
| Sprawność przesyłu ciepła: – przewody c.o. w dobrym stanie technicznym | p = 0,95 |
| Sprawność regulacji systemu grzewczego: – system o dużej bezwładności cieplnej bez zaworów termostatycznych przy elementach grzejnych, z centralną automatyką pogodową | r = 0,814 |
| Sprawność wykorzystania ciepła: – instalacja tradycyjna, grzejniki prawidłowo usytuowane w pomieszczeniu | w = 0,95 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: – brak | wt = 1,00 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie doby: – obniżenie temperatury realizowane w sposób ręczny | wd = 0,95 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego | o = 0,735 |
| Uwaga: Określenie wartości współczynnika regulacji ηr przed termomodernizacją: ηr=1−(1−ηco)∗2∗GLR gdzie: ηco = 0,85 GLR = 0,385 |  |

    - Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających sprawność systemu ogrzewania

Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznej c.o. wskazują na konieczność jej modernizacji.

W celu zwiększenia sprawności instalacji wewnętrznej c.o. proponuje się wykonanie następujących działań:

| Rodzaj usprawnień termomodernizacyjnych | Wartości sprawności składowych oraz współczynników „w” |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Wytwarzanie ciepła – bez zmian | w = 1,0 |
| Przesyłanie ciepła – bez zmian | p = 0,95 |
| Regulacja systemu grzewczego – montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych | r = 0,938 (0,929) |
| Wykorzystanie ciepła – bez zmian | w = 0,95 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia – montaż dodatkowych przewodów do części mieszkalnej internatu, co umożliwi obniżenie temperatury w pomieszczeniach dydaktycznych w okresie tygodnia | wt = 0,95 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie doby – bez zmian | wd = 0,95 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego | o = 0,847 (0,838) |
| Uwagi: - Określenie wartości współczynnika regulacji ηr po modernizacji instalacji c.o., przed termomodernizacją: ηr=1−(1−ηco)∗2∗GLR=0,938 gdzie: ηco = 0,95; GLR = 0,385 - Określenie wartości współczynnika regulacji ηr po modernizacji instalacji c.o. i termomodernizacji: ηr=1−(1−ηco)∗2∗GLR=0,929 gdzie: ηco = 0,95; GLR = 0,505 |  |

    - Określenie kosztów modernizacji systemu grzejnego

Rozpatruje się możliwość przeprowadzenia prac wyszczególnionych w punkcie 7.3.2.

Szacunkowe koszty inwestycyjne przedstawiono poniżej. Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny rynkowe II kwartał 2005 roku.

| LP | Zadanie | Ilość | Materiały | Robocizna i sprzęt | Razem [M + R + S] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kpl. | zł/kpl. | zł/kpl. | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Budowa przewodów zasilających część mieszkalną internatu | 1 | 4 800,00 | 2 200,00 | 7 000,00 |
| 2. | Modernizacja węzła c.o. umożliwiająca realizację powyższego zadania | 1 | 2 200,00 | 800,00 | 3 000,00 |
| 2. | Montaż zaworów przygrzejnikowych termostatycznych i odcinających | 140 | 110,00 | 30,00 | 19 600,00 |
| 3. | Projekt modernizacji instalacji c.o. | 1 | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| - | Razem, bez VAT | - |  |  | 32 600,00 |
| - | Razem, z VAT | - |  |  | 39 772,00 |
| Uwaga: - |  |  |  |  |  |

    - Określenie efektu finansowego dla modernizacji instalacji grzewczej

Efekt finansowy przedsięwzięcia modernizacji instalacji c.o. określono w sposób następujący:

| LP | Opis działania | Jedn. | Stan istniejący | Stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj systemu zasilania | - | Grupowy węzeł cieplny | Grupowy węzeł cieplny |
| 2. | Obliczeniowa moc na c.o., q co | MW | 0,1143 | 0,1143 |
| 3. | Zapotrzebowanie na ciepło na c.o. bez uwzględniania sprawności systemu grzewczego, Q co | GJ/a | 846,58 | 846,58 |
| 4. | Ogólna sprawność systemu, ηo | % | 73,5% | 84,7% |
| 5. | Obniżenie zapotrzebowania na ciepło wynikające z zastosowania przygrzejnikowych zaworów termostatycznych | % | 95% | 95% |
| 6. | Obniżenie tygodniowe | % | 100% | 95% |
| 7. | Zapotrzebowanie na ciepło na c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego, Q co | GJ/a | 1 094,76 | 902,54 |
| 8. | Roczna opłata zmienna | zł/a | 34 939,57 | 28 804,66 |
| 9. | Roczna opłata stała | zł/a | 8 452,27 | 8 452,27 |
| 10. | Roczna opłata abonamentowa | zł/a | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Łączny koszt ogrzewania [8+9+10] | zł/a | 43 391,84 | 37 256,93 |
| 12. | Efekt finansowy | zł/a | 6 134,91 |  |
| 13. | Wielkość nakładów inwestycyjnych | zł | 39 772,00 |  |
| 14. | SPBT [13/12] | lata | 6,48 |  |

  - Wybór optymalnego wariantu usprawnienia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu przygotowania c.w.u.

Nie dotyczy.

7.5    	Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT (z uwzględnieniem usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na pokrycie strat przenikania przez przegrody budowlane i ogrzanie powietrza wentylacyjnego oraz na przygotowanie ciepłej wody użytkowej)

| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego | Planowany koszt robót brutto [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ocieplenie stropodachu z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 14 cm | 120 282,24 | 12,00 |
| 2 | Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplanych w budynku metodą mokrą lekką z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-λ o grubości 10 cm | 58 333,08 | 13,16 |
| - | Razem [od 1 do 2]: | 178 615,32 | - |
| Uwaga: - |  |  |  |

7.6	Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego

| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego | Planowany koszt robót brutto [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. | 39 772,00 | 6,48 |
| Uwaga: - |  |  |  |

7.7	Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

7.7.1	Określenie wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Rozpatruje się następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które zostały ustalone na podstawie rosnącej wartości SPBT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r., każdy z analizowanych wariantów powinien obejmować optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego.

| Nr wariantu | Zakres |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Wariant 1 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. - Ocieplenie stropodachu budynku z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 14 cm - Ocieplenie nieocieplanych ścian zewnętrznych w budynku metodą mokrą lekką z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-λ o grubości 10 cm |
| Wariant 2 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. - Ocieplenie stropodachu budynku z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 14 cm |
| Wariant 3 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. |
| Uwagi: - |  |

7.7.2.	Roczne oszczędności przewidziane do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wg wariantu 1

Wielkość roczne oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wg wariantu 1 oblicza się ze wzoru:

DOr = (wt0wd0Q0co/h0+O0cw) O0z– (wt1wd1Q1co/h1+ O1cw) O1z +12 [(q0m +q0cw) O0m - (q1m +q0cw) O1m]+12 (Ab0-Ab1)      [zł/rok]

gdzie:

| h0 = | 73,5% |  | sprawność ogrzewania przed termomodernizacją |
| --- | --- | --- | --- |
| h1 = | 83,8% |  | sprawność ogrzewania po termomodernizacji |
| wt0 = | 100,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia przed termomodernizacją |
| wd0 = | 95,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie doby przed termomodernizacją |
| wt1 = | 95,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia po termomodernizacji |
| wd1 = | 95,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie doby po termomodernizacji |
| q0m = | 0,1143 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.o. przed termomodernizacją |
| q1m = | 0,0735 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.o. po termomodernizacji |
| q0cw = | 0,0209 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.w. przed termomodernizacją |
| q1cw = | 0,0209 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.w. po termomodernizacji |
| Q0co = | 846,58 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. przed termomodernizacją |
| Q1co = | 572,56 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. po termomodernizacji |
| Q0cw = | 221,85 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w. przed termomodernizacją |
| Q1cw = | 221,85 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w. po termomodernizacji |

Po podstawieniu wartości, uzyskamy:

DOr = 18 276,80 [zł/rok]

Wartość miesięcznych oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyniesie:

DOrm = DOr/12 = 18 276,80 / 12 = 1 523,07 [zł/m-c]

Planowane koszty całkowite w wariancie I wynoszą N = 218 387,32 zł – w tej kwocie zawierają się koszty opracowania audytu oraz niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami:

SPBT = N/DOr = 218 387,32 / 18 276,80 = 11,9 [lat],

gdzie:

DOr -	roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania przedsięwzięcia              termomodernizacyjnego, zł/rok

N - 	planowane koszty robót, zł

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Efekt energe-tyczny [%] | Efekt ekonomi-czny [zł/rok] | Wysokość środków własnych Wysokość kredytu | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. - Ocieplenie stropodachu budynku - Ocieplenie nieocieplanych ścian zewnętrznych | 218 387,32 | 36,3 | 18 276,80 | 33 684,96 174 709,86 | 1 523,07 – 1 624,61 = – 101,54 |

Wielkość miesięcznej spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami została obliczona przy założeniu wielkości stopy procentowej kredytu r = 8,50% (WIBOR 3m + marża bankowa 2,7%) z następującego wzoru:

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 = 1 624,61 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 	– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 174 709,86 zł 	– kwota kredytu

Efekt energetyczny wyznaczono ze wzoru:

DQe = 1 – (wt1wd1Q1co/h1+ O1cw) / (wt0wd0Q0co/h0+O0cw)	 = 36,3%

Powyższy wariant NIE spełnia wymagania Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 20 % wartości inwestycji – w związku z powyższym przeanalizowano jego opłacalność przy zwiększonym udziale finansowym Zamawiającego.

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Efekt energe-tyczny [%] | Efekt ekonomi-czny [zł/rok] | Wysokość środków własnych Wysokość kredytu | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | - Modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o. - Ocieplenie stropodachu budynku - Ocieplenie nieocieplanych ścian zewnętrznych | 218 387,32 | 36,3 | 18 276,80 | 54 597,77 163 789,55 | 1 523,07 – 1 523,07 = 0,00 |

Wielkość miesięcznej spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami została obliczona przy założeniu wielkości stopy procentowej kredytu r = 8,50% (WIBOR 3m + marża bankowa 2,7%) z następującego wzoru:

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 = 1 523,07 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 	– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 163 789,55 zł 	– kwota kredytu

Reasumując, powyższy wariant spełnia wymagania Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 25 % wartości inwestycji.

8.	Opis optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

8.1	Opis robót

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedmiotowym budynku ocenia się wariant I obejmujący następujące usprawnienia:

- Ocieplenie dotychczas nieocieplonych ścian zewnętrznych budynku metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu o współczynniku przenikania ciepła U = 0,032 W/m2K (np. Termo-λ firmy Termo-Organika) o grubości 10 cm.

W celu uniknięcia powstawania mostków cieplnych, elementy dekoracyjne oraz ościerza drzwi i okien zależy ocieplić styropianem jw. o grubości 2 cm.

W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie na elewacji.

2.	Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu budynku z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K (np. Termo-P firmy Termo-Organika) i grubości 14 cm.

Niezbędna jest realizacja następujących prac:

- demontaż istniejącego poszycia dachowego z papy asfaltowej wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża,

- wyrównanie ubytków i ewentualne naprawienie wylewki betonowej,

- przyklejenie płyt styropianowych klejem na zimno lub lepikiem asfaltowym dostosowanym do kontaktów ze styropianem,

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z pojedynczej warstwy papy termozgrzewalnej.

Mocowanie mechaniczne płyt do dachu zgodnie z wymaganiami producenta.

W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie.

3.	Modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.o.

Należy zrealizować następujące zadania:

- montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych

- budowa nowych przewodów zasilających część mieszkalną internatu umożliwiających czasowe obniżenie temperatury w niewykorzystywanych pomieszczeniach dydaktycznych oraz odcięcie poszczególnych obiegów grzewczych i spuszczenie wody z pojedynczego obiegu

- modernizacja węzła ciepłowniczego w zakresie jw.

8.2	Charakterystyka finansowa przedsięwzięcia

- Szacunkowy koszt robót wyniesie:	218 387,32 zł (brutto)

- Udział środków własnych:	54 597,77 zł, tj. 25 % wartości inwestycji

- Kredyt bankowy:	163 789,55 zł, tj. 75 % wartości inwestycji

- Premia termomodernizacyjna:	43 677,46 zł, tj. 25% wartości kredytu

5)	Rata miesięczna (przy r = 8,50%):	1 523,07 zł

Zgodnie z Art. 4 Ustawy, premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi, jeżeli ze zweryfikowanego audytu wynika, że:

- Kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekroczy 80% wartości inwestycji, a okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie przekroczy 10 lat,

- miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Określenie kryteriów spełnienia warunków Art. 4 Ustawy:

| LP | Określenie kryterium | Spełnienie kryterium | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Udział kredytu w wartości inwestycji nie większy niż 80% | TAK | Do obliczeń przyjęto udział banku kredytującego na poziomie 75% |
| 2. | Okres spłaty kredytu z odsetkami nie powinien przekroczyć 10 lat | TAK | Do obliczeń przyjęto okres kredytowania m = 120 miesięcy |
| 3. | Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki | TAK | Do obliczeń przyjęto miesięczną spłatę kredytu wraz z odsetkami równą racie kapitałowej powiększonej o należne odsetki |
| 4. | Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są większe od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | TAK | Miesięczna spłaty kredytu wraz z odsetkami jest nie większa od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii |

Analizowane przedsięwzięcie spełnia oczekiwanie Inwestora, którego zaangażowane środki własne wyniosą nie więcej niż 65 000,00 zł.

8.3	Dalsze działania inwestora.

1)	Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej.

2)	Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót.

3)	Realizacja robót i odbiór techniczny.

4)	Wystąpienie do banku o przekazanie premii termomodernizacyjnej.

5)	Zmiana umowy z dostawcą ciepła w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem     ciepła i mocy.

6)	Ocena rezultatów przedsięwzięcia.

#### ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Załącznik nr 1 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Załącznik nr 2 –	Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Załącznik nr 3 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła przed termorenowacją – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 4 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła po termorenowacji – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 5 –	Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata

Załącznik nr 1

Obliczenie zapotrzebowania ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Założenia:

Zużycie c.w.u. dla pojedynczego użytkownika:			qj1 = 10 kg dla jednej osoby

Ilość użytkowników korzystających z umywalek w ciągu dnia:	U1 = 240

Zużycie c.w.u. dla pojedynczego mieszkańca:			qj2 = 70 kg dla jednej osoby

Ilość mieszkańców:						U2 = 15

Zgodnie z polską normą PN-92/B-01706, średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w części biurowej oblicza się ze wzoru:

qdśr1 = U1 x qj1 = 2 400 dm3/d

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oblicza się ze wzoru:

qhśr1 = qdśr1 / τ1 = 300,0 dm3/h

gdzie:

τ1 = 8,0  h			– czas użytkowania instalacji c.w.u.

Zgodnie z polską normą PN-92/B-01706, średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w części mieszkalnej oblicza się ze wzoru:

qdśr2 = U2 x qj2 = 1 200 dm3/d

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oblicza się ze wzoru:

qhśr2 = qdśr2 / τ2 = 66,7 dm3/h

gdzie:

τ2 = 18  h			– czas użytkowania instalacji c.w.u.

Łączne średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. części biurowej i mieszkalnej będzie równe:

qhśr = ∑ qhśr = 366,7 dm3/h

Moc zamówiona na potrzeby przygotowania c.w.u. będzie równa:

qcwu = qhśr × cw × ρ × (tc – tz) = 20,9 kW

gdzie:

cw = 4,187 kJ/kg*K		– ciepło właściwe wody

ρ = 980 kg/m3			– gęstość wody

tc = 55 OC 			– temperatura wody ciepłej

tz = 5 OC 			– temperatura wody zimnej

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej do podgrzania c.w.u. w części biurowej wynosi:

Qcwu1 = 223 × qdśr1 × cw × ρ × (tc – tz) = 109,80 GJ/rok

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej do podgrzania c.w.u. w części mieszkalnej wynosi:

Qcwu2 = 365 × qdśr2 × cw × ρ × (tc – tz) = 89,86 GJ/rok

Łączne zapotrzebowanie ciepła do podgrzania c.w.u., bez uwzględniania strat związanych ze sprawnością systemu, wynosi:

Qcwu = 199,66 GJ/rok.

Załącznik nr 2

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Do obliczeń ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach szkolnych przyjęto następujące ilości powietrza wentylacyjnego:

-	dla sanitariatów i węzłów sanitarnych bez prysznica:	n = 5,0 h-1 wymian powietrza,

-	dla samodzielnego mieszkania z kuchnią i łazienką:		Vi = 120,0 m3/h,

Wentylacja grawitacyjna budynku głównego:

Na każdej z trzech kondygnacji budynku głównego znajdują się trzy węzły sanitarne o łącznej kubaturze 35,84 m3.

Łączna kubatura pomieszczeń sanitarnych w budynku wynosi V = 107,5 m3. Do obliczeń przyjęto n = 5,0 h-1 wymian powietrza w pomieszczeniach jw., zatem łączny strumień powietrza wentylacyjnego usuwanego z węzłów sanitarnych wyniesie Ψ1 = 538,0 m3/h.

Dodatkowo, w części mieszkalnej budynku mieści się pięć samodzielnych mieszkań z oddzielną łazienką i kuchnią.

Łączny strumień powietrza wentylacyjnego usuwanego z budynku wyniesie:

Ψ1 = 538 + 5 × 120 = 1 138 m3/h.

Równocześnie, zgodnie z polską normą PN-83/B-03430 i zmianą PN-83/B-03430/Az3 z lutego 2000 r., strumień objętości powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeń użyteczności publicznej przypadający na jednego użytkownika nie powinien być niższy niż 20 Nm3/h.

Budynek jest wykorzystywany jednocześnie przez N = 240 użytkowników, zatem strumień powietrza wywiewnego obliczony wg powyższej metody powinien wynosić Ψ11 = 240 × 20 = 4 800 Nm3/h.

Do obliczeń przyjęto wartość wyższą, tj. Ψ1 = 4 800 + 600 = 5 400 Nm3/h.

Załącznik nr 3

Obliczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania przed  termomodernizacją.

Załącznik nr 4

Obliczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania po  termomodernizacji.

Załącznik nr 5

Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata