##### EGZEMPLARZ NR ...................

## AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808)

| INWESTOR | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, al. Róż Nr 2 |
| --- | --- |
| ### ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ | Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. 11 Listopada Nr 1 |
| WYKONAWCA AUDYTU | mgr inż. Grzegorz Kotte 04-407 Warszawa, ul. Konwisarska Nr 64 |

WARSZAWA, STYCZEŃ 2006r.

1. Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej

| 1. Dane identyfikacyjne lokalnej sieci ciepłowniczej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Nazwa sieci ciepłowniczej |  | Wewnętrzna sieć ciepłownicza z węzła grupowego w Internacie LO do komory ciepłowniczej przy budynku LO |  |  | 1.2 Rok budowy | ok. 1960 |  |
| 1.3 Właściciel lub zarządca (nazwa lub imię i nazwisko, adres) |  | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, Al. Róż 2 tel./fax (029) 742 42 70 Województwo mazowieckie |  | 1.4 Adres sieci ciepłowniczej | LO im. CK Norwida w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. 11 Listopada Nr 1 tel./fax (029) 742 34 40 Województwo mazowieckie |  |  |
| 2. Nazwa i adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzegorz Kotte, ul. Konwisarska 64, 04-407 Warszawa, REGON 01318557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imię i nazwisko oraz adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audyt, posiadane kwalifikacje, podpis: |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Grzegorz Kotte zam. w Warszawie ul. Konwisarska 64; PESEL – 69121000414 - Audytor energetyczny (KAPE 13/96) z listy Ministerstwa Transportu i Budownictwa, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych - Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w branży elektrycznej, cieplnej i gazowej o numerach od 1243/SPE/Kr/2005 do 1248/SPE/Kr/2005. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  | Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) |  |  |
| 5. Miejscowość: Warszawa Data wykonania opracowania: styczeń 2006r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Spis treści: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Strona tytułowa |  |  |  |  |  |  | Str. 2 |
| - Karta audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej |  |  |  |  |  |  | Str. 3 |
| - Wykaz dokumentów i danych źródłowych |  |  |  |  |  |  | Str. 5 |
| - Inwentaryzacja techniczno-budowlana i technologiczna lokalnej sieci ciepłowniczej |  |  |  |  |  |  | Str. 7 |
| - Ocena stanu technicznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych |  |  |  |  |  |  | Str. 10 |
| - Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wskazaniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciepłowniczej |  |  |  |  |  |  | Str. 11 |
| - Załączniki |  |  |  |  |  |  | Str. 15 |

2.	Karta audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej

| 1. Charakterystyka konstrukcyjna |  |  |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólna długość sieci [m] |  |  | 80,5 | 80,5 |  |
| 2. | Zakres średnic [mm] |  |  | DN125 | DN100 |  |
| 3. | Temperatury obliczeniowe [OC] |  |  | 95/70 OC | 95/70 OC |  |
| 4. | Przepływ nominalny [t/h] |  |  | 2,41 | 2,41 |  |
| 2. Charakterystyka energetyczna |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Straty mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych [kW] |  |  | 10,7 | 2,4 |  |
| 2. | Całkowite straty ciepła [GJ/rok] |  |  | 198,52 | 102,01 |  |
| 3. Efekty termomodernizacji i wyniki analizy ekonomicznej |  |  |  |  |  |  |
| Efekty termomodernizacji |  |  | Wyniki analizy ekonomicznej |  |  |  |
| Obniżenie strat mocy cieplnej [kW] |  | 8,3 | Planowana suma kredytu [zł] |  |  | 53 694,13 |
| Obniżenie strat ciepła [GJ/rok] |  | 96,51 | Oprocentowanie kredytu [%] |  |  | 8,5 |
| Efekt energetyczny [%] |  | 48,4 | Okres kredytowania [lata] |  |  | 10 |
| Całkowity koszt dystrybucji wyjściowy [zł/rok] |  | 7 126,08 | Miesięczna rata kredytu z odsetkami [zł/m-c] |  |  | 306,55 |
| Całkowity koszt dystrybucji docelowy [zł/rok] |  | 3 447,43 | Planowane koszty całkowite [zł] |  |  | 86 660,76 |
| Efekt ekonomiczny [zł/rok] |  | 3 678,65 |  |  |  | - |

3.	Wykaz dokumentów i danych źródłowych

  - Podstawa merytoryczna:

Podjęcie decyzji inwestycyjnej polegającej na termomodernizacji sieci ciepłowniczej z węzła grupowego w budynku internatu L.O. Nr I w Wyszkowie do komory ciepłowniczej przy nowym budynku L.O.

  - Cel i zakres opracowania:

Zleceniodawca postawił jako główny cel:

    - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez zastosowanie środków umożliwiających zmniejszenie kosztów przesyłu energii cieplnej,

    - Spłata środków na realizację inwestycji powinna być zrealizowana z oszczędności kosztów przesyłu energii cieplnej,

    - Usprawnienia powinny być realizowane przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu środków własnych wykonawcy, tzn. przy możliwie największym wykorzystaniu kredytu bankowego.

Zleceniodawca określił następujące wytyczne:

    - W przypadku rezygnacji z wykorzystania istniejących sieci cieplnych, dopuszcza się pozostawienie ich w ziemi bez demontażu.

  - Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termorenowacji:

Maksymalna wielkość środków własnych Inwestora, stanowiąca możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony do pokrycia kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 40 000,00 zł.

  - Materiały wyjściowe do opracowania:

    - Schematy sieci ciepłowniczej przekazane do wglądu audytora

    - Informacje uzyskane od służb eksploatacyjnych Zamawiającego,

    - Materiały zebrane w trakcie wizji lokalnej

    - Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.

    - Materiały projektowe firm Logstor i Star – Pipe S.A.

  - Załączniki do audytu:

Załącznik nr 1 –	Schemat sieci ciepłowniczej

4.	Inwentaryzacja techniczno-budowlana i technologiczna lokalnej sieci ciepłowniczej

4a.	Szczegółowa charakterystyka konstrukcyjna lokalnej sieci ciepłowniczej

Badany obiekt jest zlokalizowany na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie.

W jego skład wchodzi sieć ciepłownicza c.o. zasilana z węzła grupowego znajdującego się w budynku Internatu LO.

Poniżej przedstawiono charakterystykę analizowanego odcinka sieci:

| LP | Średnica nominalna | Długość sieci | Technologia | Rok budowy | Głębokość posadowienia | Stan izolacji | Armatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | [mm] | [m] | - | - | [m] | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 x DN 125 | 80,5 | kanałowa | ok. 1960 | 0,8 – 1,2 | zły | brak danych |
| - | Razem: | 80,5 | - | - | - | - | - |

4b.	Parametry czynnika grzewczego

Aktualne parametry czynnika grzewczego w sieci c.o. wynoszą 95/70 OC.

4c.	Schemat technologiczny sieci

Schemat sieci naniesiony na mapę zasadniczą w skali 1:500 stanowi załącznik do audytu.

4d.	Określenie całkowitych strat ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej

Całkowite straty ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej zostały określone zgodnie z wytycznymi zawartymi w części 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.

| LP | Średnica nominalna | Li | qs | q1 | q0 | Q0 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | [mm] | [m] | [W/m] | [W/m] | [W/m] | [kW] | [GJ/rok] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 x DN 125 | 80,5 | 113,40 | 0 | 132,0 | 10,63 | 197,18 |
| - | Straty spowodowane nieszczelnością sieci c.o.: |  |  |  |  | 0,06 | 1,34 |
| - | Razem: |  |  |  |  | 10,69 | 198,52 |

5.	Ocena stanu technicznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych

W trakcie wizji lokalnej i rozmów z przedstawicielami Zamawiającego stwierdzono co następuje:

- Sieć cieplna znajduje się w złym stanie technicznym, charakteryzuje się licznymi ubytkami czynnika grzewczego oraz dużymi stratami przesyłu ciepła

- Sieć cieplna jest znacznie przewymiarowana, w związku z czym należy dostosować ją do rzeczywistych przepływów,

- Należy rozważyć likwidację istniejącej sieci ciepłowniczej i budowę nowej

6.	Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wskazaniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciepłowniczej

Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi w następujących krokach:

  - Wskazanie usprawnień termomodernizacyjnych dla odcinków sieci

  - Obliczenie nakładów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt. 6.1 wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

  - Obliczenie strat ciepła przez przenikanie dla odcinków sieci rozpatrywanych w pkt. 6.1

  - Wyznaczenie efektów energetycznych dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 6.1

  - Wyznaczenie efektów ekonomicznych

  - Uszeregowanie usprawnień termomodernizacyjnych dla sieci zgodnie z rosnącą wartością prostego czasu zwrotu nakładów

  - Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

  - Wskazanie wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Ocena stanu technicznego sieci ciepłowniczej zasilanej z węzła grupowego w budynku internatu LO Nr 1 w Wyszkowie do komory ciepłowniczej na terenie liceum wskazuje na konieczność jej modernizacji.

W celu zwiększenia efektywności ekonomicznej i energetycznej instalacji, należy rozważyć następujące działania:

| LP | Opis działania | Oczekiwany efekt |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej w technologii kanałowej i zastąpienie jej nową siecią wykonaną w technologii preizolowanej, o średnicy dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania budynków na ciepło | Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych systemu dystrybucji ciepła na skutek mniejszych strat jednostkowych |
| Uwagi: - W przypadku powyższego wariantu do analizy przyjęto trasę zoptymalizowaną pod względem przebiegu, tj. jej maksymalnego skrócenia, oraz wykorzystania zjawiska samokompensacji - Założono, że długości sieci po termomodernizacji będzie równa aktualnej długości sieci ciepłowniczej - Ostateczna trasa sieci ciepłowniczej zostanie określona w projekcie technicznym, po wykonaniu uzgodnień geodezyjnych |  |  |

  - Obliczenie nakładów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt. 6.1 wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

| Lp. | Średnica nominalna przewodów | Długość odcinka | Koszt jednostkowy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [m.b.] | [zł/m.b.] | [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 x DN 100 | 80,50 | 832,71 | 67 033,41 |
| 2 | Dokumentacja projektowa: |  |  | 4 000,00 |
| 3 | Razem z dokumentacją projektową, bez VAT: |  |  | 71 033,41 |
| 4 | Razem z dokumentacją projektową, z VAT: |  |  | 86 660,76 |

Ceny jednostkowe budowy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej określono na podstawie wskaźników podanych przez producentów materiałów preizolowanych (Logstor i Star-Pipe) dla budowy prowadzonej w gruncie piaszczystym i w terenie o średniej gęstości uzbrojenia.

W cenie ujęto koszt prac odtworzeniowych.

Założono, że istniejąca sieć ciepłownicza zostanie odcięta i pozostawiona bez demontażu.

Koszt prac projektowych sieci ciepłowniczej określono na podstawie dostępnych wskaźników.

6.3	Obliczenie strat ciepła przez przenikanie dla odcinków sieci rozpatrywanych w pkt. 6.1

Całkowite straty ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej zostały określone zgodnie z wytycznymi zawartymi w części 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.

| LP | Średnica nominalna | Li | qs | q1 | q0 | Q0 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | [mm] | [m] | [W/m] | [W/m] | [W/m] | [kW] | [GJ/rok] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 x DN 100 | 80,5 | 37,8 | 45,4 | 30,2 | 2,43 | 102,01 |
| - | Straty spowodowane nieszczelnością sieci: |  |  |  |  | - | - |
| - | Razem ze stratami spowodowanymi nieszczelnością sieci: |  |  |  |  | 2,43 | 102,01 |

6.4	Wyznaczenie efektów energetycznych dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 6.1

Efekt energetyczny dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciepłowniczej został określony zgodnie z wytycznymi zawartymi w części 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.

Wariant nr 1:

| LP | Średnica nominalna | Stan istniejący |  | Stan po termomodernizacji |  | Efekt energetyczny przedsięwzięcia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q00 | E0 | Q01 | E1 | ΔQ0 | ΔE |
| - | [mm] | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ/rok] | [kW] | [GJ/rok] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 x DN 125 | 10,63 | 197,18 | - | - | 10,63 | 197,18 |
| 2 | 2 x DN 100 | - | - | 2,43 | 102,01 | 2,43 | 102,01 |
| 3 | Straty wywołane nieszczelnością: | 0,06 | 1,34 | - | - | 0,06 | 1,34 |
| 4 | Razem: | 10,69 | 198,52 | 2,43 | 102,01 | 8,26 | 96,51 |

6.5	Wyznaczenie efektów ekonomicznych

Całkowity koszt wyjściowy dystrybucji ciepła zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Wielkość strat ciepła | GJ/a | 198,52 |
| Wielkość strat mocy cieplnej | MW | 0,0107 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 6 335,73 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 790,35 |
| Opłata roczna abonamentowa | zł/rok | - |
| Całkowity koszt dystrybucji wyjściowy | zł/rok | 7 126,08 |

Całkowity docelowy koszt dystrybucji ciepła w wariancie nr 1, zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Wielkość strat ciepła | GJ/a | 102,34 |
| Wielkość strat mocy cieplnej | MW | 0,0024 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 3 266,27 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 181,16 |
| Opłata roczna abonamentowa | zł/rok | - |
| Całkowity koszt dystrybucji wyjściowy | zł/rok | 3 447,43 |

Wielkość roczne oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

ΔOr = 3 678,65 [zł/rok]

Wartość miesięcznych oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyniesie:

DOrm = DOr/12 = 306,55 [zł/m-c]

Planowane koszty całkowite w wariancie 1 wynoszą N = 86 660,76 zł – w tej kwocie zawierają się koszty opracowania audytu oraz niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.

Prosty czas zwrotu inwestycji (Simple Pay-Back Time) oblicza się ze wzoru:

SPBT = N/ΔOr = 86 660,76 / 3 678,65 = 23,6 [lat],

gdzie:

ΔOr -	roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania przedsięwzięcia              termomodernizacyjnego, zł/rok

N - 	planowane koszty robót, zł

6.6	Uszeregowanie usprawnień termomodernizacyjnych dla sieci zgodnie z rosnącą wartością prostego czasu zwrotu nakładów

| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego | Planowane koszty robót (z VAT) [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej w technologii kanałowej i zastąpienie jej nową siecią wykonaną w technologii preizolowanej, o średnicy dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania budynków na ciepło | 86 660,76 | 23,6 |
| Uwaga: - |  |  |  |

6.7	Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Efekt energe-tyczny [%] | Efekt ekonomi-czny [zł] | Wysokość środków własnych Wysokość kredytu | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej i zastąpienie jej nową siecią wykonaną w technice preizolowanej o trasie zbliżonej do jej obecnego przebiegu | 86 660,76 | 48,4% | 3 678,65 | 17 332,15 69 328,61 | 306,55 – 664,68 = – 338,13 |

Wielkość miesięcznej spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami została obliczona przy założeniu wielkości stopy procentowej kredytu r = 8,50% (WIBOR 3m + marża bankowa 2,7%) z następującego wzoru:

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 = 664,68 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 	– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 69 328,61zł 	– kwota kredytu

Inwestycja nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 20% wartości inwestycji – w związku z powyższym należy przeanalizować jej opłacalność przy udziale własnym zwiększonym do kwoty 32 966,63 zł, tj. 38% wartości inwestycji.

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Efekt energe-tyczny [%] | Efekt ekonomi-czny [zł] | Wysokość środków własnych Wysokość kredytu | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej i zastąpienie jej nową siecią wykonaną w technice preizolowanej o trasie zbliżonej do jej obecnego przebiegu | 86 660,76 | 48,4% | 3 678,65 | 32 966,63 53 694,13 | 306,55 – 306,55 = 0,00 |

Wielkość miesięcznej spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami została obliczona przy założeniu wielkości stopy procentowej kredytu r = 8,50% (WIBOR 3m + marża bankowa 2,7%) z następującego wzoru:

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 = 306,55 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 	– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 53 694,13 zł	– kwota kredytu

Inwestycja spełnia wymagania Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 32 966,63 zł, tj.38,0% wartości inwestycji.

#### ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Załącznik nr 1 –	Schemat sieci ciepłowniczej

Załącznik nr 1

Schemat sieci ciepłowniczej