##### EGZEMPLARZ NR ...................

## AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 roku (Dz.U. Nr 76, poz. 808)

| INWESTOR | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, al. Róż Nr 2 |
| --- | --- |
| ### ADRES BUDYNKU | Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego Nr 82a |
| WYKONAWCA AUDYTU | mgr inż. Grzegorz Kotte 04-407 Warszawa, ul. Konwisarska Nr 64 |

WARSZAWA, LISTOPAD 2005r.

1. Strona tytułowa

| 1. Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Rodzaj budynku |  | Obiekt użyteczności publicznej – budynek oświatowy (warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego); parterowy, nie podpiwniczony |  |  | 1.2 Rok budowy | ok. 1970 |
| 1.3 Właściciel lub zarządca (nazwa lub imię i nazwisko, adres) |  | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 07-200 Wyszków, Al. Róż 2 tel./fax (029) 742 42 70 Województwo mazowieckie |  | 1.4 Adres budynku | Centrum Kształcenia Praktycznego 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego Nr 82a tel./fax (029) 742 48 06 Województwo mazowieckie |  |
| 2. Nazwa i adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: |  |  |  |  |  |  |
| Grzegorz Kotte, ul. Konwisarska 64, 04-407 Warszawa, REGON 01318557 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imię i nazwisko oraz adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audyt, posiadane kwalifikacje, podpis: |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Grzegorz Kotte zam. w Warszawie ul. Konwisarska 64; PESEL – 69121000414 Audytor energetyczny (KAPE 13/96), uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w branży elektrycznej, cieplnej i gazowej Nr od 1243/SPE/Kr/2005 do 1248/SPE/Kr/2005 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  | Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) |  |
| 5. Miejscowość: Warszawa Data wykonania opracowania: listopad 2005 r. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Spis treści: |  |  |  |  |  |  |
| - Strona tytułowa - Karta audytu energetycznego - Materiały i dane do audytu - Inwentaryzacja techniczna budynku - Ocena stanu technicznego budynku - Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych - Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - Opis optymalnego wariantu - Załączniki |  |  |  |  |  | Str. 2 Str. 3 Str. 6 Str. 7 Str. 12 Str. 16 Str. 18 Str. 36 Str. 39 |

2.	Karta audytu energetycznego budynku

| 1. Dane ogólne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja / technologia budynku | Murowana |  |
| 2. | Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |  |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 11 583 |  |
| 4. | Powierzchnia netto budynku [m2] | 7 091 |  |
| 5. | Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku [m2] | - |  |
| 6. | Powierzchnia użytkowa pomieszczeń niemieszkalnych [m2] | 2 557 |  |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych | - |  |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek | 240 |  |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody | Grupowy węzeł cieplny |  |
| 10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku | Grupowy węzeł cieplny |  |
| 11. | Współczynnik A/V [1/m.] | 0,61 |  |
| 12. | Inne dane charakteryzujące budynek | - |  |
| 2. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne [W/(m2K)] |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |
| 1. | Ściany zewnętrzne | 0,993 | 0,242 |
| 2. | Stropodach nad pom. biurowymi, magazynami i kuźnią | 1,363 | 0,214 |
| 2. | Stropodach nad warsztatami Nr I | 1,308 | 0,212 |
| 3. | Stropodach nad warsztatami Nr II | 1,374 | 0,214 |
| 4. | Podłoga na gruncie | 0,699 | 0,699 |
| 5. | Stolarka okienna i drzwiowa z szybami tradycyjnymi | 3,5 | 1,7 |
| 6. | Stolarka okienna i drzwiowa z szybami niskoemisyjnymi | 1,7 | 1,7 |
| 3. Sprawności składowe systemu grzewczego |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania | 100% | 100% |
| 2. | Sprawność przesyłu | 92,0% | 95,0% |
| 3. | Sprawność regulacji | 86,6% | 93,7% |
| 4. | Sprawność wykorzystania | 92,0% | 95,0% |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | 100% | 98,0% |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby | 95,0% | 95,0% |
| 7. | Sprawność całkowita | 73,3% | 84,6% |

| 4. Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) | Wentylacja grawitacyjna | Wentylacja grawitacyjna |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | Nieszczelności w stolarce okiennej, kanały wentylacyjne | Mikrowentylacja w stolarce okiennej, kanały wentylacyjne |
| 3. | Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] | 15 058 | 11 275 |
| 4. | Liczba wymian [1/h] | 1,30 | 0,97 |
| 5. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 456,8 | 210,6 |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] | 34,2 | 34,2 |
| 3. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 2 550,41 | 1 012,69 |
| 4. | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 3 305,44 | 1 114,44 |
| 5. | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] | 244,01 | 244,01 |
| 6. | Zamierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | - | - |

| 5. Charakterystyka energetyczna budynku – c.d. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)] |  |  | 61,4 | 24,4 |  |
| 8. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)] |  |  | 82,1 | 26,9 |  |
| 9. | Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m2rok)] |  |  | 370,5 | 121,1 |  |
| 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) |  |  |  | Stan istniejący | Stan po termomodernizacji |  |
| 1. | Cena 1 GJ na ogrzewanie, zł |  |  | 31,92 | 31,92 |  |
| 2. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na m-c, zł |  |  | 6 162,34 | 6 162,34 |  |
| 3. | Opłata za podgrzanie 1m3 wody użytkowej, zł |  |  | 9,26 | 9,26 |  |
| 4. | Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u., zł |  |  | 6 162,34 | 6 162,34 |  |
| 5. | Opłata za ogrzanie 1m2 powierzchni użytkowej na m-c, zł |  |  | - | - |  |
| 6. | Opłata abonamentowa, zł/m-c |  |  | - | - |  |
| 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| Planowana suma kredytu, zł |  | 789 807,80 | Miesięczna rata kredytu, zł/m-c |  |  | 7 344,37 |
| Oprocentowanie kredytu, % |  | 8,50 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, % |  |  | 61,7 |
| Okres kredytowania, lata |  | 10 | Roczna oszczędność kosztów energii, zł/rok |  |  | 88 132,38 |
| Planowane koszty całkowite, zł |  | 1 064 962,40 | SPBT, rok |  |  | 12,1 |

3.	Wykaz dokumentów i danych źródłowych

  - Podstawa merytoryczna:

Podjęcie decyzji inwestycyjnej polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, jakim są warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie.

  - Cel i zakres opracowania:

Zleceniodawca postawił jako główny cel:

    - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez zastosowanie środków umożliwiających zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną,

    - Wskazanie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań wpływających na obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło,

    - Poprawa komfortu użytkowania obiektu.

    - Spłata środków na realizację inwestycji powinna być zrealizowana z oszczędności kosztów ogrzewania budynku,

    - Usprawnienia powinny być realizowane przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu środków własnych wykonawcy, tzn. przy możliwie największym wykorzystaniu kredytu bankowego.

Zleceniodawca określił następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu budynku:

    - Audyt powinien określić optymalny sposób ocieplenia przegród zewnętrznych oraz modernizacji instalacji wewnętrznych c.o. – warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia.

  - Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termorenowacji:

Maksymalna wielkość środków własnych Inwestora, stanowiąca możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony do pokrycia kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 300 000,00 zł.

  - Materiały wyjściowe do opracowania:

    - Dokumentacja budynku w branży budowlanej przekazana do wglądu audytora

    - Informacje uzyskane od użytkowników budynku w trakcie wizji lokalnej

    - Bazy danych programów komputerowych AUDYTOR OZC 3.0 i OWER

    - Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.

  - Załączniki do audytu:

Patrz strona 39.

4.	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a.	Ogólne dane techniczne

Budynek został wybudowany i oddany do użytku około roku 1970 z przeznaczeniem na warsztaty Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Wyszkowie.

Budynek nie jest podpiwniczony.

Podstawowe dane techniczne budynku:

-	ilość klatek schodowych:	-

-	ilość kondygnacji naziemnych:	1

-	wysokość kondygnacji – część biurowa:	2,8 m

-	wysokość kondygnacji – część warsztatowa:	4,8 m

-	kubatura części ogrzewanej:	11 538 m3

-	suma powierzchni ogrzewalnej:	2 257 m2

-	powierzchnia netto obiektu:	7 091 m2

-	współczynnik kształtu budynku:	0,61 m-1

Nad najwyższą kondygnacją budynku znajduje się stropodach niewentylowany.

4b.	Uproszczona dokumentacja techniczna budynku

Plan sytuacyjny budynku został załączony do opracowania.

Pełna dokumentacja techniczna budynku znajduje się w posiadaniu Inwestora.

4c.	Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Konstrukcja budynku

Ściany zewnętrzne szczytowe i podłużne wykonane z cegły kratówki o grubości 38 cm. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm.

Ściany konstrukcyjne bez rażących uszkodzeń. Spękane tynki zewnętrzne.

Cokół otynkowany z licznymi uszkodzeniami. Opaska wokół budynku kwalifikuje się do przekładki i uzupełnienia. Elewacja zewnętrzna z licznymi śladami zacieków, pęknięć i zabrudzeń na całej powierzchni kwalifikuje się do całkowitej naprawy.

Nad pomieszczeniami biurowymi, magazynami, spawalnią i kuźnią stropodach żelbetowy prefabrykowany wielokanałowy typu DMS. Izolację termiczną stropu nad częścią biurową stanowi warstwa pianobetonu o grubości 22 cm, zaś nad magazynami, kuźnią i spawalnią – gudronu o grubości 2 cm i supremy o grubości 7 cm. Całość przykryta jest wylewką betonową o grubości 2 cm i papą na lepiku

Nad warsztatami I stropodach wykonany z eternitu . Izolację termiczną stropu stanowi warstwa żużlobetonu o grubości 4,5 cm i wełny żużlowej o grubości 9 cm, przykryta gładzią cementową o grubości 2 cm i papą na lepiku.

Nad warsztatami II płyta dachowa dwuspadowa z typowych elementów prefabrykowanych wg KB1-31.6.3/12 (bez świetlików). Izolację termiczną stropu stanowi warstwa styropianu o grubości 4 cm, przykryta gładzią cementową o grubości 2 cm i papą na lepiku.

Pokrycie dachowe stare, wyeksploatowane, z licznymi drobnymi odparzeniami i rozszczelnieniami na złączach. Ze względu na zły stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej i fragmentaryczne uszkodzenia płyt korytkowych można przypuszczać, że izolacja termiczna jest w złym stanie technicznym – w celu potwierdzenia należy dokonać niezbędnych odkrywek.

Rynny spustowe z blachy ocynkowanej w dobrym stanie technicznym. Obróbki blacharskie murków ogniowych z blachy ocynkowanej kwalifikują się do naprawy i konserwacji. Rynny i pasy podrynnowe z licznymi śladami korozji kwalifikują się do konserwacji lub naprawy.

Stolarka okienna i drzwiowa

Od strony ul. Dworcowej stolarka okienna i drzwiowa nowa, z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 W/m2K, w bardzo dobrym stanie technicznym.

W pozostałej części budynku okna dwuszybowe w stolarce metalowej (w pomieszczeniach biurowych – skrzynkowe drewniane) z luzem wrębowym do 5mm, będące w ogólnie złym stanie technicznym.

Okna były poddawane jedynie bieżącym konserwacjom i powodują nadmierną infiltrację powietrza powodującą wyziębianie pomieszczeń.

Ze względu na wysokie współczynniki przenikania stolarka powoduje również duże straty ciepła przez przenikanie.

4d.	Charakterystyka energetyczna budynku

Źródłem ciepła dla budynku jest wspólny węzeł ciepłowniczy dla Zespołu Szkół nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego. Węzeł cieplny jest zasilany w ciepło z sieci wodnej wysokoparametrowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie.

Od 1 listopada 2005 roku koszt zakupu ciepła z uwzględnieniem podatku VAT wnosi:

-	opłata stała:				6 162,34 zł/MW/m-c

-	opłata zmienna:				31,92 zł/GJ

Roczny koszt ogrzewania budynku zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu w standardowym sezonie grzewczym | GJ/a | 3 305,44 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z programem Audytor OZC) | MW | 0,4568 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 105 493,86 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 33 779,49 |
| Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym | zł/rok | 139 273,36 |

Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej dla użytkowników budynku, zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu sporządzania audytu i z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT równego 22%, wynosi:

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oz | zł/GJ | 31,92 |
| Om | zł/MW*m-c | 6 162,34 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej | GJ/a | 244,01 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną | MW | 0,0342 |
| Opłata roczna zmienna | zł/rok | 7 787,54 |
| Opłata roczna stała | zł/rok | 2 528,57 |
| Roczny koszt przygotowania c.w.u. | zł/rok | 10 316,11 |

4e.	Charakterystyka systemu grzewczego

Budynek warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego zasilany jest w ciepło do celów grzewczych z węzła grupowego zlokalizowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 za pomocą sieci przewodów ułożonych w kanale półprzechodnim.

Instalacja wewnętrzna 90/70 OC, tradycyjna, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-24244. Przewody rozprowadzające i gałązki w dobrym stanie technicznym.

W pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych grzejniki żeliwne członowe nr 1 i nr 4 z zaworami odcinającymi skrośnymi; w pomieszczeniach warsztatowych – grzejniki ożebrowane typu Faviera.

Sprawności składowe instalacji c.o. podano w rozdziale 7.3.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku wykonano programem Audytor OZC 3.0

| Pozycja | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z dokumentacją projektową) | MW | - |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną (zgodnie z programem Audytor OZC) | MW | 0,4568 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględniania sprawności systemu | GJ/a | 2 550,41 |
| Ogólna sprawność ogrzewania | % | 73,3% |
| Obniżenie nocne | % | 95% |
| Obniżenie tygodniowe | % | 100% |
| Sezonowe zapotrzebowanie na moc cieplną w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu | GJ/a | 3 305,44 |

4f.	Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa na potrzeby warsztatów wytwarzana jest w węźle cieplnym w budynku Zespołu Szkół nr 2 i następnie przesyłana kanałem ciepłowniczym.

Instalacja wewnętrzna z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych ze szwem. Orurowanie w dobrym stanie technicznym.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową przeprowadzono w Załączniku nr 1 do audytu.

4g.	Charakterystyka systemu wentylacji

Wentylacja pomieszczeń sanitarnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne usytuowane w  kanałach wywiewnych.

Nawiew powietrza jest realizowany za pomocą naturalnej infiltracji spowodowanej nieszczelnościami w istniejącej stolarce okiennej i drzwiowej.

Opis systemu wentylacji i obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego przedstawiono w Załączniku nr 2 do audytu.

4h.	Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku

Charakterystyka węzła cieplnego została przedstawiona w rozdziale 4e i 4f.

4i.	Charakterystyka instalacji gazowej i przewodów kominowych (gdy ma wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne)

nie dotyczy.

4j.	Charakterystyka instalacji elektrycznej (gdy ma wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne)

nie dotyczy.

- Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych

W trakcie wizji lokalnej i rozmów z przedstawicielami Zamawiającego stwierdzono co następuje:

5.1	Ocena izolacyjności przegród zewnętrznych budynku

| LP | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ściany zewnętrzne Ściany wykonane z cegły kratówki grubości 38 cm. Tynk cementowo-wapienny od strony wewnętrznej i zewnętrznej grubości 1,5 cm. Ogólny stan techniczny przegród dobry, widoczne są fragmentaryczne ubytki i spękania. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania ciepła wynosi U = 0,993 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć poprawę izolacyjności przegrody poprzez jej ocieplenie metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako materiału izolacyjnego styropianu o obniżonej wartości współczynnika przenikania ciepła. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,250 W/m2K. |
| 2. | Stropodach nad częścią biurową, magazynami, kuźnią i spawalnią Stropodach żelbetowy prefabrykowany wielokanałowy typu DMS. Izolację termiczną stropu nad częścią biurową stanowi warstwa pianobetonu o grubości 22 cm, zaś nad magazynami, kuźnią i spawalnią – gudronu o grubości 2 cm i supremy o grubości 7 cm. Całość przykryta jest wylewką betonową o grubości 2 cm i papą na lepiku Pokrycie dachowe stare, wyeksploatowane, z licznymi drobnymi odparzeniami i rozszczelnieniami na złączach. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,363 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym, np. Termo-P firmy TERMO-ORGANIKA. Wierzchnią warstwę izolacji przeciwwilgociowej będzie stanowić papa termozgrzewalna. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,222 W/m2K |
| 3. | Stropodach nad warsztatami I Stropodach wykonany z eternitu . Izolację termiczną stropu stanowi warstwa żużlobetonu o grubości 4,5 cm i wełny żużlowej o grubości 9 cm, przykryta gładzią cementową o grubości 2 cm i papą na lepiku. Pokrycie dachowe stare, wyeksploatowane, z licznymi drobnymi odparzeniami i rozszczelnieniami na złączach. Ze względu na zły stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej można przypuszczać, że izolacja termiczna jest w złym stanie technicznym – w celu potwierdzenia należy dokonać niezbędnych odkrywek. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,308 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym, np. Termo-P firmy TERMO-ORGANIKA.. Wierzchnią warstwę izolacji przeciwwilgociowej będzie stanowić papa termozgrzewalna. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,222 W/m2K |
| 4. | Stropodach nad warsztatami II Strop żelbetowy prefabrykowany wg KB1-31.6.3/12. Izolację termiczną stropu stanowi warstwa styropianu o grubości 4 cm, przykryta gładzią cementową o grubości 2 cm i papą na lepiku. Pokrycie dachowe stare, wyeksploatowane, z licznymi drobnymi odparzeniami i rozszczelnieniami na złączach. Ze względu na zły stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej można przypuszczać, że izolacja termiczna jest w złym stanie technicznym – w celu potwierdzenia należy dokonać niezbędnych odkrywek. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 1,374 W/m2K. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym, np. Termo-P firmy TERMO-ORGANIKA.. Wierzchnią warstwę izolacji przeciwwilgociowej będzie stanowić papa termozgrzewalna. Warunkiem jest opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia. Wymagana maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,222 W/m2K |
| 5. | Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie wykonana z betonu jamistego o grubości 12 cm. Izolację termiczną stropu stanowi warstwa płyty pilśniowej o grubości 3,75 cm, przykryta jastrychem o grubości 4 cm i terrakotą. W pomieszczeniach biurowych terrakota zastąpiona jest płytkami PCV, zaś na korytarzu – lastrykiem. Przegroda w dobrym stanie technicznym. Rzeczywista wartość współczynnika przenikania przegrody wynosi U = 0,699 W/m2K. | Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie wymaga modernizacji. |
| 6. | Stolarka okienna i drzwiowa W budynku znajdują się okna dwuszybowe w stolarce stalowej (w pomieszczeniach biurowych i szatniach – w stolarce drewnianej) z luzem wrębowym do 5mm, będących w złym stanie technicznym. Okna były poddawane jedynie bieżącym konserwacjom i powodują nadmierną infiltrację powietrza powodującą wyziębianie pomieszczeń. Ze względu na wysokie współczynniki przenikania stolarka powoduje również duże straty ciepła przez przenikanie. Od strony ul. Dworcowej stolarka okienna i drzwiowa nowa, z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 W/m2K, w bardzo dobrym stanie technicznym. | Niewystarczająca wartość izolacyjności przegrody zewnętrznej. Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez wymianę tradycyjnych okien dwuszybowych na niskoemisyjne z szybą zespoloną. Dopuszcza się zamurowanie do 20% powierzchni okien w pomieszczeniach magazynowych i warsztatowych przy zachowaniu wymaganego odrębnymi przepisami strumienia światła. W części biurowej budynku (biura, szatnie, sanitariaty) zainstalować okna niskoemisyjne z szybą zespoloną i dodatkowo rozważyć celowość zainstalowania nawiewników – warunkiem jest opłacalność przedsięwzięcia. Wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyby – U = 1,10 W/m2K, dla całego okna i dla drzwi – U = 1,70 W/m2K. |
| Uwagi: - |  |  |

5.2	Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznych

| LP | Charakterystyka stanu istniejącego | Możliwości i sposób poprawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Węzeł cieplny i instalacja grzewcza c.o. Instalacja grzewcza zasilana siecią ciepłowniczą z węzła grupowego zlokalizowanego w Zespole Szkół nr 2. Instalacja wewnętrzna 90/70 OC, tradycyjna, z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-24244, w dobrym stanie technicznym. Izolacja termiczna z waty szklanej w płaszczu gipsowo-klejowym. Rurociągi c.o. w budynku prowadzone są w kanale półprzełazowym. W pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych grzejniki żeliwne członowe nr 1 i nr 4 z zaworami odcinającymi skrośnymi; w pomieszczeniach warsztatowych – grzejniki ożebrowane typu Faviera. | Ze względu na wiek i stan techniczny, instalacja wewnętrzna c.o. wymaga modernizacji. W jej skład powinno wejść zastąpienie ogrzewania konwekcyjnego w trzech pomieszczeniach warsztatowych ogrzewaniem powietrznym z wykorzystaniem aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Dodatkowo zaleca się wymianę zaworów przygrzejnikowych na zawory termostatyczne oraz montaż automatycznych odpowietrzników na pionach c.o. Warunkiem jest opłacalność przedsięwzięcia. |
| 8. | Instalacja c.w.u. Instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana siecią z węzła grupowego zlokalizowanego w Zespole Szkół nr 2. Instalacja wewnętrzna z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych ze szwem. Orurowanie w dobrym stanie technicznym. | Ze względu na wiek i stan techniczny, instalacja c.w. nie wymaga modernizacji. |
| Uwaga: Ze względu na brak poboru ciepłej wody użytkowej w okresie największego nasłonecznienia, nie analizuje się rozwiązania polegającego na zainstalowaniu kolektorów słonecznych. |  |  |

6.	Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego budynku.

| Lp. | ##### Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zmniejszenie strat przez przenikanie przez nieocieplane ściany zewnętrzne | Ocieplenie ścian zewnętrznych należy zrealizować metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu o obniżonym współczynniku przenikania ciepła (U = 0,032 W/m2K), np. Termo-λ firmy Termo-Organika. W celu uniknięcia powstawania mostków cieplnych, elementy dekoracyjne oraz ościerza drzwi i okien zależy ocieplić styropianem jw. o grubości 2 cm. W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie na elewacji. |
| 2. | Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez stropodach | Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K, np. Termo-P firmy Termo-Organika. Niezbędna jest realizacja następujących prac: - demontaż istniejącego poszycia dachowego z papy asfaltowej wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, - wyrównanie ubytków i ewentualne naprawienie wylewki betonowej, - przyklejenie płyt styropianowych klejem na zimno lub lepikiem asfaltowym dostosowanym do kontaktów ze styropianem, - ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z pojedynczej warstwy papy termozgrzewalnej. Mocowanie mechaniczne płyt do dachu zgodnie z wymaganiami producenta. W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie. |
| 3. | Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stolarkę okienną i drzwiową | Należy przewidzieć ocieplenie przegrody poprzez wymianę okien dwuszybowych skrzynkowych na niskoemisyjne z szybą zespoloną. W części biurowej budynku (biura, szatnie, sanitariaty) zainstalować okna niskoemisyjne z szybą zespoloną i dodatkowo rozważyć celowość zainstalowania nawiewników – warunkiem jest opłacalność przedsięwzięcia. Wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyby – U = 1,10 W/m2K, dla całego okna i dla drzwi – U = 1,70 W/m2K. |
| 4. | Zmniejszenie strat ciepła poprzez wzrost sprawności instalacji grzewczej | Należy zrealizować następujące zadania: - montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych - montaż automatycznych odpowietrzników na pionach c.o. - montaż trzech aparatów grzewczo-wentylacyjnych w pomieszczeniach warsztatowych |
| Uwaga: - |  |  |

7.	Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1	Dane do obliczeń

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

| Symbol | Objaśnienie | Jednostka | Wartość aktualna | Wartość po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| two | obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego (uśredniona dla całej kubatury ogrzewanej budynku) | [°C] | +16,0 | +16,0 |
| tto | obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego | [°C] | -20,0 | -20,0 |
| Sd | liczba stopniodni | [dzień*K/rok] | 3 885 | 3 885 |
| O0z, O1z | opłata brutto za zużycie 1 GJ określana przez dostawcę ciepła lub koszt produkcji 1 GJ | [zł/GJ] | 31,92 | 31,92 |
| O0m, O1m | opłata brutto za 1MW mocy zamówionej określana przez dostawcę ciepła, lub odpowiadająca kosztom stałym ponoszonym przez właściciela | [zł/(MW*m-c)] | 6 162,34 | 6 162,34 |
| Ab1, Ab2 | opłata abonamentowa brutto | [zł/m-c] | - | - |

Do wykonania obliczeń zapotrzebowania na ciepło skorzystano z danych klimatycznych dla stacji aktynometrycznej w Warszawie jako znajdującej się najbliżej lokalizacji analizowanego budynku.

Koszt ogrzewania przyjęto na podstawie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie obowiązującej od 1 listopada 2005 roku.

| 7.2.1 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Ściany zewnętrzne budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 1 392,9 m2 Materiał izolacyjny: styropian Termo-λ Dodatkowa izolacja: l = 0,032 W/mK |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g | m | - | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR | m2K/W | - | 2,81 | 3,13 | 3,44 |
| 3 | Opór cieplny, R | m2K/W | 1,007 | 3,820 | 4,132 | 4,445 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 0,993 | 0,262 | 0,242 | 0,225 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 464,27 | 122,41 | 113,15 | 105,20 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0526 | 0,0139 | 0,0128 | 0,0119 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr | zł/a | - | 13 772,62 | 14 145,58 | 14 466,09 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) | zł/m2 | - | 152,50 | 158,60 | 164,70 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 212 417,25 | 220 913,94 | 229 410,63 |
| 10 | SPBT | lata | - | 15,42 | 15,62 | 15,86 |
| # Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności ścian zewnętrznych jest ich ocieplenie metodą mokrą lekką z wykorzystaniem warstwy izolacyjnej, jaką jest styropian Termo-λ. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,00 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 10 cm. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych oraz materiały firmy Termo-Organika |  |  |  |  |  |  |

| 7.2.2 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Stropodach nad częścią biurową, magazynami, kuźnią i spawalnią |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 847,1 m2 Materiał izolacyjny: styropian Termo-P Dodatkowa izolacja: l = 0,038 W/mK |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g | m | - | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR | m2K/W | - | 3,68 | 3,95 | 4,21 |
| 3 | Opór cieplny, R | m2K/W | 0,734 | 4,418 | 4,681 | 4,944 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 1,363 | 0,226 | 0,214 | 0,202 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 387,56 | 64,36 | 60,74 | 57,51 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0439 | 0,0073 | 0,0069 | 0,0065 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr | zł/a | - | 13 514,40 | 13 632,40 | 13 737,84 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) | zł/m2 | - | 158,60 | 164,70 | 170,80 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 134 350,06 | 139 517,37 | 144 684,68 |
| 10 | SPBT | lata | - | 9,94 | 10,23 | 10,53 |
| # Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności stropodachu jest jego ocieplenie styropianem o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K oklejonym papą podkładową na welonie szklanym, oraz ułożenie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,50 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 15 cm. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych. |  |  |  |  |  |  |

| 7.2.3 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Stropodach nad warsztatami Nr I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 784,0 m2 Materiał izolacyjny: styropian Termo-P Dodatkowa izolacja: l = 0,038 W/mK |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g | m | - | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR | m2K/W | - | 3,68 | 3,95 | 4,21 |
| 3 | Opór cieplny, R | m2K/W | 0,765 | 4,449 | 4,712 | 4,975 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 1,308 | 0,225 | 0,212 | 0,201 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 344,21 | 59,15 | 55,85 | 52,90 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0390 | 0,0067 | 0,0063 | 0,0060 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr | zł/a | - | 11 938,09 | 12 045,83 | 12 142,18 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) | zł/m2 | - | 158,60 | 164,70 | 170,80 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 124 342,40 | 129 124,80 | 133 907,20 |
| 10 | SPBT | lata | - | 10,42 | 10,72 | 11,03 |
| # Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności stropodachu jest jego ocieplenie styropianem o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K oklejonym papą podkładową na welonie szklanym, oraz ułożenie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,50 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 15 cm. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych. |  |  |  |  |  |  |

| 7.2.4 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Stropodach nad warsztatami Nr II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 925,7 m2 Materiał izolacyjny: styropian Termo-P Dodatkowa izolacja: l = 0,038 W/mK |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata] gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej, g | m | - | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego, ΔR | m2K/W | - | 3,68 | 3,95 | 4,21 |
| 3 | Opór cieplny, R | m2K/W | 0,728 | 4,412 | 4,675 | 4,938 |
| 4 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 1,374 | 0,227 | 0,214 | 0,202 |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 426,94 | 70,43 | 66,46 | 62,92 |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0483 | 0,0080 | 0,0075 | 0,0071 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr | zł/a | - | 14 903,00 | 15 032,29 | 15 147,79 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia (z podatkiem VAT) | zł/m2 | - | 158,60 | 164,70 | 170,80 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 146 816,02 | 152 462,79 | 158 109,56 |
| 10 | SPBT | lata | - | 9,85 | 10,14 | 10,44 |
| # Opis zastosowanej metody: Zalecanym sposobem zwiększenia izolacyjności stropodachu jest jego ocieplenie styropianem o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K oklejonym papą podkładową na welonie szklanym, oraz ułożenie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji (SPBT) występuje w wariancie nr 1, ale wymagany współczynnik oporu cieplnego R ≥ 4,50 m2K/W osiąga się w wariancie 2 przy ociepleniu przegrody warstwą materiału izolacyjnego o grubości 15 cm. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, analiza cen rynkowych. |  |  |  |  |  |  |

| 7.2.5 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Stolarka okienna i drzwiowa w części warsztatowej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 437,1 m2 |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata], gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Okna z szybą niskoemisyjną |
| 1 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 3,50 | 1,10 |
| 2 | Współczynnik cr | - | 1,30 | 1,00 |
| 3 | Współczynnik cw | - | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Współczynnik a | - | 3,50 | 0,30 |
| 5 | Strumień powietrza wentylacyjnego | m3/h | 13 722 | 10 555 |
| 6 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 2 080,77 | 1 366,97 |
| 7 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,2354 | 0,1546 |
| 8 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr = ΔQr ok. + ΔQr w | zł/a | - | 28 754 |
| 9 | Cena jednostkowa wymiany okien | zł/m2 |  | 671,00 |
| 10 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 293 294,10 |
| 11 | SPBT | lata | - | 10,20 |
| # Opis zastosowanej metody: Optymalnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym i spełniającym warunki Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla analizowanego budynku jest wariant polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na niskoemisyjne z szybą zespoloną o współczynniku przenikania U = 1,1 W/m2K. Ze względu na instalację nawiewno-wywiewną nie rozpatruje się zainstalowania nawiewników w oknach. |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, cenniki firm Oknoplast-Kraków i Stolarka Wołomin S.A. oraz analiza cen rynkowych |  |  |  |  |

| 7.2.6 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegród zewnętrznych budynku |  | Przegroda: Stolarka okienna i drzwiowa w części biurowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia łączna: A = 53,5 m2 |  | SPBT = Nu/ DOrU [lata], gdzie: Nu – planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat ciepła przez przenikanie dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody [zł] DOrU – roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania usprawnienia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z wykorzystanych źródeł energii, [zł/rok] |  |  |  |  |
| Lp | Omówienie | Jedn. | Stan istniejący | Okna bez nawiewni-ków | Okna z nawiewni-kami ręcznymi | Okna z nawiew-nikami automaty-cznymi |
| 1 | Współczynnik przenikania, U | W/m2K | 3,50 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 2 | Współczynnik cr | - | 1,30 | 1,00 | 0,85 | 0,70 |
| 3 | Współczynnik cw | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Współczynnik a | - | 3,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 5 | Strumień powietrza wentylacyjnego | m3/h | 1 336 | 1 028 | 874 | 720 |
| 6 | Zapotrzebowanie na ciepło, Q | GJ/a | 215,50 | 137,17 | 119,56 | 101,95 |
| 7 | Zapotrzebowanie na moc cieplną, q | MW | 0,0244 | 0,0155 | 0,0135 | 0,0115 |
| 8 | Roczna oszczędność kosztów, ΔQr = ΔQr ok. + ΔQr w | zł/a | - | 3 155 | 3 865 | 4 574 |
| 9 | Cena jednostkowa wymiany okien | zł/m2 |  | 671,00 | 744,20 | 756,40 |
| 10 | Koszt realizacji usprawnienia, Nu | zł | - | 35 898,50 | 39 814,70 | 40 467,40 |
| 11 | SPBT | lata | - | 11,38 | 10,30 | 8,85 |
| # Opis zastosowanej metody: Optymalnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym i spełniającym warunki Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla analizowanego budynku jest wariant polegający na wymianie okien na niskoemisyjne z szybą zespoloną o współczynniku przenikania U = 1,1 W/m2K i automatycznymi nawiewnikami sterowanymi higrostatycznie. |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość Nu przyjęto na podstawie: Biuletyn cen regionalnych w budownictwie w II kwartale 2005 roku, Sekocenbud, cenniki firm Oknoplast-Kraków i Stolarka Wołomin S.A. oraz analiza cen rynkowych |  |  |  |  |  |  |

7.3	Wybór optymalnego wariantu usprawnienia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego.

| Niniejszy rozdział obejmuje: |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | określenie współczynników sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego |  |
| b) | wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających sprawność systemu ogrzewania |  |
| c) | zestawienie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych ze wskazanych usprawnień |  |
| d) | wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu grzewczego |  |

    - Określenie współczynników sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego

W stanie istniejącym współczynniki sprawności dla poszczególnych elementów systemu grzejnego wynoszą:

| Pozycja | Wartości sprawności składowych oraz współczynników „w” |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Sprawność wytwarzania ciepła: – węzeł cieplny: | w = 1,00 |
| Sprawność przesyłu ciepła: – przewody c.o. w dobrym stanie technicznym, brak odpowietrzników na pionach powoduje cyrkulację wody w sieci przewodów odpowietrzających | p = 0,92 |
| Sprawność regulacji systemu grzewczego: – system o dużej bezwładności cieplnej bez zaworów termostatycznych przy elementach grzejnych, z centralną automatyką pogodową | r = 0,866 |
| Sprawność wykorzystania ciepła: – instalacja tradycyjna, grzejniki częściowo usytuowane prawidłowo w pomieszczeniu (w halach warsztatowych przesłonięte urządzeniami) | w = 0,92 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: – brak | wt = 1,00 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie doby: – obniżenie temperatury realizowane w sposób ręczny | wd = 0,95 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego | o = 0,733 |
| Uwaga: Określenie wartości współczynnika regulacji ηr przed termomodernizacją: ηr=1−(1−ηco)∗2∗GLR gdzie: ηco = 0,85 GLR = 0,200 |  |

    - Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających sprawność systemu ogrzewania

Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznej c.o. wskazują na konieczność jej modernizacji.

W celu zwiększenia sprawności instalacji wewnętrznej c.o. proponuje się wykonanie następujących działań:

| Pozycja | Rodzaj usprawnień termomodernizacyjnych | Symbol | Wartości sprawności składowych oraz współczynników „w” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przed ociepleniem budynku | po ociepleniu budynku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wytwarzanie ciepła | bez zmian | w | 1,0 | 1,0 |
| Przesyłanie ciepła | wzrost sprawności przesyłu na skutek likwidacji cyrkulacji wody w sieci odpowietrzającej | p | 0,95 | 0,95 |
| Regulacja systemu grzewczego | montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych | r | 0,955 | 0,937 |
| Wykorzystanie ciepła | zastąpienie części grzejników aparatami grzewczo-wentylacyjnymi | a | 0,95 | 0,95 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wprowadzenie przerw na ogrzewanie w części pomieszczeń w budynku (załączane lokalnie aparaty grzewczo-wentylacyjne) | wt | 0,98 | 0,98 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie doby | bez zmian | wd | 0,95 | 0,95 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego | - | o | 0,861 | 0,846 |
| Sprawność instalacji c.o. | - | co | 0,95 | 0,95 |
| Wartość współczynnika GLR | - | GLR | 0,200 | 0,400 |
| Uwagi: - |  |  |  |  |

    - Określenie kosztów modernizacji systemu grzejnego

Rozpatruje się możliwość przeprowadzenia prac wyszczególnionych w punkcie 7.3.2.

Szacunkowe koszty inwestycyjne przedstawiono poniżej. Ceny nie zawierają podatku VAT, ceny rynkowe II kwartał 2005 roku.

| LP | Zadanie | Ilość | Materiały | Robocizna i sprzęt | Razem [M + R + S] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kpl. | zł/kpl. | zł/kpl. | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Budowa przewodów zasilających aparaty grzewczo-wentylacyjne | 1 | 9 000,00 | 6 000,00 | 15 000,00 |
| 2. | Montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych ze sterowaniem lokalnym | 3 | 4 800,00 | 4 000,00 | 26 400,00 |
| 3. | Montaż zaworów przygrzejnikowych termostatycznych i odcinających | 108 | 110,00 | 30,00 | 15 120,00 |
| 4. | Likwidacja sieci przewodów odpowietrzających i montaż automatycznych odpowietrzników na pionach c.o. | 62 | 40,00 | 50,00 | 5 580,00 |
| 5. | Roboty budowlane poinstalacyjne | 1 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 6. | Projekt modernizacji instalacji c.o. | 1 | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| - | Razem, bez VAT | - |  |  | 73 100,00 |
| - | Razem, z VAT | - |  |  | 89 182,00 |
| Uwaga: - |  |  |  |  |  |

    - Określenie efektu finansowego dla modernizacji instalacji grzewczej

Efekt finansowy przedsięwzięcia modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. określono w sposób następujący:

| LP | Pozycja | Jedn. | Stan istniejący | Stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj systemu zasilania | - | Grupowy węzeł cieplny | Grupowy węzeł cieplny |
| 2. | Obliczeniowa moc na c.o., q co | MW | 0,4568 | 0,4568 |
| 3. | Zapotrzebowanie na ciepło na c.o. bez uwzględniania sprawności systemu grzewczego, Q co | GJ/a | 2 550,41 | 2 550,41 |
| 4. | Ogólna sprawność systemu, ηo | % | 73,3% | 86,1% |
| 5. | Obniżenie zapotrzebowania na ciepło wynikające z zastosowania przygrzejnikowych zaworów termostatycznych | % | 95% | 95% |
| 6. | Obniżenie tygodniowe | % | 100% | 98% |
| 7. | Zapotrzebowanie na ciepło na c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego, Q co | GJ/a | 3 305,44 | 2 757,76 |
| 8. | Roczna opłata zmienna | zł/a | 105 493,86 | 88 014,47 |
| 9. | Roczna opłata stała | zł/a | 33 779,49 | 33 779,49 |
| 10. | Roczna opłata abonamentowa | zł/a | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Łączny koszt ogrzewania [8+9+10] | zł/a | 139 273,36 | 121 793,97 |
| 12. | Efekt finansowy | zł/a | 17 479,39 |  |
| 13. | Wielkość nakładów inwestycyjnych | zł | 89 182 |  |
| 14. | SPBT [13/12] | lata | 5,10 |  |

  - Wybór optymalnego wariantu usprawnienia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu przygotowania c.w.u.

Nie dotyczy.

7.5    	Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT (z uwzględnieniem usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na pokrycie strat przenikania przez przegrody budowlane i ogrzanie powietrza wentylacyjnego oraz na przygotowanie ciepłej wody użytkowej)

| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego | Planowany koszt robót brutto [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wymiana istniejącej stolarki okiennej w części biurowej budynku na nową niskoemisyjną z nawiewnikami automatycznymi | 40 467,40 | 8,85 |
| 2 | Ocieplenie stropodachu budynku nad warsztatami Nr II z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm | 152 462,79 | 10,14 |
| 3 | Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w części warsztatowej budynku na nową niskoemisyjną | 293 294,10 | 10,20 |
| 4 | Ocieplenie stropodachu budynku nad częścią biurową, magazynami, kuźnią i spawalnią z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm | 139 517,37 | 10,23 |
| 5 | Ocieplenie stropodachu budynku nad warsztatami Nr I z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm | 129 124,80 | 10,72 |
| 6 | Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplanych w budynku metodą mokrą lekką z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-λ o grubości 10 cm | 220 913,94 | 15,62 |
| - | Razem [od 1 do 6]: | 975 780,40 | - |

7.6	Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego

| Lp. | Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego | Planowany koszt robót brutto [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. | 89 182,00 | 5,10 |

7.7	Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

7.7.1	Określenie wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Rozpatruje się następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które zostały ustalone na podstawie rosnącej wartości SPBT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r., każdy z analizowanych wariantów powinien obejmować optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego.

| Nr wariantu | Zakres |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Wariant 1 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Wymiana istniejącej stolarki okiennej w części biurowej budynku na nową niskoemisyjną z nawiewnikami automatycznymi - Ocieplenie stropodachu budynku nad warsztatami Nr II z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm - Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w części warsztatowej budynku na nową niskoemisyjną - Ocieplenie stropodachu budynku nad częścią biurową, magazynami, kuźnią i spawalnią z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm - Ocieplenie stropodachu budynku nad warsztatami Nr I z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm - Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku metodą mokrą lekką z zastosowaniem warstwy styropianu Termo-λ o grubości 10 cm |
| Wariant 2 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Wymiana istniejącej stolarki okiennej w części biurowej budynku na nową niskoemisyjną z nawiewnikami automatycznymi - Ocieplenie stropodachu budynku nad warsztatami Nr II z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm - Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w części warsztatowej budynku na nową niskoemisyjną - Ocieplenie stropodachu budynku nad częścią biurową, magazynami, kuźnią i spawalnią z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm - Ocieplenie stropodachu budynku nad warsztatami Nr I z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm |
| Wariant 3 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Wymiana istniejącej stolarki okiennej w części biurowej budynku na nową niskoemisyjną z nawiewnikami automatycznymi - Ocieplenie stropodachu budynku nad warsztatami Nr II z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm - Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w części warsztatowej budynku na nową niskoemisyjną - Ocieplenie stropodachu budynku nad częścią biurową, magazynami, kuźnią i spawalnią z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm |
| Wariant 4 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Wymiana istniejącej stolarki okiennej w części biurowej budynku na nową niskoemisyjną z nawiewnikami automatycznymi - Ocieplenie stropodachu budynku nad warsztatami Nr II z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm - Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w części warsztatowej budynku na nową niskoemisyjną |
| Wariant 5 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Wymiana istniejącej stolarki okiennej w części biurowej budynku na nową niskoemisyjną z nawiewnikami automatycznymi - Ocieplenie stropodachu budynku nad warsztatami Nr II z zastosowaniem warstwy styropianu z jednostronną powłoką bitumiczną (np. Termo-P) o grubości 15 cm |
| Wariant 6 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Wymiana istniejącej stolarki okiennej w części biurowej budynku na nową niskoemisyjną z nawiewnikami automatycznymi |
| Wariant 7 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. |
| Uwagi: - |  |

7.7.2.	Roczne oszczędności przewidziane do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wg wariantu 1

Wielkość roczne oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wg wariantu 1 oblicza się ze wzoru:

DOr = (wt0wd0Q0co/h0+O0cw) O0z– (wt1wd1Q1co/h1+ O1cw) O1z +12 [(q0m +q0cw) O0m - (q1m +q0cw) O1m]+12 (Ab0-Ab1)      [zł/rok]

gdzie:

| h0 = | 73,3% |  | sprawność ogrzewania przed termomodernizacją |
| --- | --- | --- | --- |
| h1 = | 84,6% |  | sprawność ogrzewania po termomodernizacji |
| wt0 = | 100,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia przed termomodernizacją |
| wd0 = | 95,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie doby przed termomodernizacją |
| wt1 = | 98,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia po termomodernizacji |
| wd1 = | 95,0% |  | współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie doby po termomodernizacji |
| q0m = | 0,4568 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.o. przed termomodernizacją |
| q1m = | 0,2106 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.o. po termomodernizacji |
| q0cw = | 0,0342 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.w. przed termomodernizacją |
| q1cw = | 0,0342 | MW | zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.w. po termomodernizacji |
| Q0co = | 2 550,41 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. przed termomodernizacją |
| Q1co = | 1 012,69 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. po termomodernizacji |
| Q0cw = | 244,01 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w. przed termomodernizacją |
| Q1cw = | 244,01 | GJ/a | zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w. po termomodernizacji |

Po podstawieniu wartości, uzyskamy:

DOr = 88 132,38 [zł/rok]

Wartość miesięcznych oszczędności przewidzianych do uzyskania w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyniesie:

DOrm = DOr/12 = 88 132,38 / 12 = 7 344,37 [zł/m-c]

Planowane koszty całkowite w wariancie I wynoszą N = 1 064 962,40 zł – w tej kwocie zawierają się koszty opracowania audytu oraz niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami:

SPBT = N/DOr = 1 064 962,40 / 88 132,38 = 12,1 [lat],

gdzie:

DOr -	roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania przedsięwzięcia              termomodernizacyjnego, zł/rok

N - 	planowane koszty robót, zł

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Efekt energe-tyczny [%] | Efekt ekonomi-czny [zł/rok] | Wysokość środków własnych Wysokość kredytu | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Ocieplenie stropodachu budynku - Ocieplenie ścian zewnętrznych - Wymiana stolarki okiennej drzwiowej | 1 064 962,40 | 61,7 | 88 132,38 | 212 992,48 851 969,90 | 7 344,37 – 7 922,41 = – 578,04 |

Wielkość miesięcznej spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami została obliczona przy założeniu wielkości stopy procentowej kredytu r = 8,50% (WIBOR 3m + marża bankowa 2,7%) z następującego wzoru:

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 =  7 922,41 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 	– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 851 969,90 zł 	– kwota kredytu

Efekt energetyczny wyznaczono ze wzoru:

DQe = 1 – (wt1wd1Q1co/h1+ O1cw) / (wt0wd0Q0co/h0+O0cw)

Powyższy wariant NIE spełnia wymagań Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 20 % wartości inwestycji – należy rozpatrzyć opłacalność przedsięwzięcia przy wyższym udziale finansowym Inwestora.

| LP | Wariant (opis) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Efekt energe-tyczny [%] | Efekt ekonomi-czny [zł/rok] | Wysokość środków własnych Wysokość kredytu | Różnica między 1/12 rocznej oszczędności kosztów ciepła, a miesięczną ratą kredytu + odsetki [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | - Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. - Ocieplenie stropodachu budynku - Ocieplenie ścian zewnętrznych - Wymiana stolarki okiennej drzwiowej | 1 064 962,40 | 61,7 | 88 132,38 | 275 154,56 789 807,84 | 7 344,37 – 7 344,37 = 0,00 |

Wielkość miesięcznej spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami została obliczona przy założeniu wielkości stopy procentowej kredytu r = 8,50% (WIBOR 3m + marża bankowa 2,7%) z następującego wzoru:

A = 0,75 * S * qm * (q – 1) / (qm -1) = S * 0,009299 =  7 344,37 zł

gdzie:	q = 1 + r/12 = 1,0071

m = 120 	– długość okresu kredytowania wyrażona w miesiącach

S = 789 807,84 zł 	– kwota kredytu

Reasumując, powyższy wariant spełnia wymagania Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. Ust. Nr 162, poz. 1121), wraz ze zmianami Ustawy z dnia 21.06.2001 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 808) przy udziale własnym Inwestora równym 25,8 % wartości inwestycji.

8.	Opis optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

8.1	Opis robót

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przedmiotowym budynku ocenia się wariant I obejmujący następujące usprawnienia:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu o współczynniku przenikania ciepła U = 0,032 W/m2K (np. Termo-λ firmy Termo-Organika) o grubości 10 cm.

W celu uniknięcia powstawania mostków cieplnych, elementy dekoracyjne oraz ościerza drzwi i okien zależy ocieplić styropianem jw. o grubości 2 cm.

W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie na elewacji.

2.	Należy przewidzieć ocieplenie stropodachu budynku z wykorzystaniem jako izolacji termicznej płyty styropianowej termoizolacyjnej jednostronnie oklejonej papą podkładową na welonie szklanym o współczynniku przenikania ciepła U = 0,038 W/m2K (np. Termo-P firmy Termo-Organika) i grubości 15 cm.

Niezbędna jest realizacja następujących prac:

- demontaż istniejącego poszycia dachowego z papy asfaltowej wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża,

- wyrównanie ubytków i ewentualne naprawienie wylewki betonowej,

- przyklejenie płyt styropianowych klejem na zimno lub lepikiem asfaltowym dostosowanym do kontaktów ze styropianem,

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z pojedynczej warstwy papy termozgrzewalnej.

Mocowanie mechaniczne płyt do dachu zgodnie z wymaganiami producenta.

W ramach prac należy wymienić obróbki blacharskie

3.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z szybami niskoemisyjnymi o współczynniku przenikania ciepła dla szyby – U = 1,10 W/m2K, dla całego okna i dla drzwi – U = 1,70 W/m2K.

W części biurowej budynku (biura, szatnie, sanitariaty) należy zastosować okna z szybami niskoemisyjnymi oraz zamontować dodatkowo nawiewniki sterowane automatycznie.

4.	Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.

Należy zrealizować następujące zadania:

- wymiana zaworów przygrzejnikowych na termostatyczne

- montaż automatycznych odpowietrzników na pionach c.o.

- montaż trzech aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z przewodami zasilającymi w pomieszczeniach warsztatowych.

8.2	Charakterystyka finansowa przedsięwzięcia

- Szacunkowy koszt robót wyniesie:	1 064 962,40 zł (brutto)

- Udział środków własnych:	275 154,56 zł, tj. 25,8 % wartości inwestycji

- Kredyt bankowy:	789 807,84 zł, tj. 74,2 % wartości inwestycji

- Premia termomodernizacyjna:	197 415,96 zł, tj. 25% wartości kredytu

5)	Rata miesięczna (przy r = 8,50%):	7 344,37 zł

Zgodnie z Art. 4 Ustawy, premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi, jeżeli ze zweryfikowanego audytu wynika, że:

- Kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekroczy 80% wartości inwestycji, a okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie przekroczy 10 lat,

- miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Określenie kryteriów spełnienia warunków Art. 4 Ustawy:

| LP | Określenie kryterium | Spełnienie kryterium | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Udział kredytu w wartości inwestycji nie większy niż 80% | TAK | Do obliczeń przyjęto udział banku kredytującego na poziomie 74,2% |
| 2. | Okres spłaty kredytu z odsetkami nie powinien przekroczyć 10 lat | TAK | Do obliczeń przyjęto okres kredytowania m = 120 miesięcy |
| 3. | Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki | TAK | Do obliczeń przyjęto miesięczną spłatę kredytu wraz z odsetkami równą racie kapitałowej powiększonej o należne odsetki |
| 4. | Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są większe od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | TAK | Miesięczna spłaty kredytu wraz z odsetkami jest nie większa od równowartości 1/12 kwot rocznych oszczędności kosztów energii |

Analizowane przedsięwzięcie spełnia oczekiwanie Inwestora, którego zaangażowane środki własne wyniosą nie więcej niż 300 000,00 zł.

8.3	Dalsze działania inwestora.

1)	Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej.

2)	Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót.

3)	Realizacja robót i odbiór techniczny.

4)	Wystąpienie do banku o przekazanie premii termomodernizacyjnej.

5)	Zmiana umowy z dostawcą ciepła w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem     ciepła i mocy.

6)	Ocena rezultatów przedsięwzięcia.

#### ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Załącznik nr 1 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Załącznik nr 2 –	Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Załącznik nr 3 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła przed termorenowacją – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 4 –	Obliczenie zapotrzebowania ciepła po termorenowacji – wydruk z programu komputerowego Audytor OZC 3.0

Załącznik nr 5 –	Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata

Załącznik nr 1

Obliczenie zapotrzebowania ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Założenia:

Zużycie c.w.u. dla pojedynczego użytkownika:			qj1 = 20 kg dla jednej osoby

Ilość użytkowników:						U1 = 240

Zgodnie z polską normą PN-92/B-01706, średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w części biurowej oblicza się ze wzoru:

qdśr1 = U1 x qj1 = 4 800 dm3/d

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oblicza się ze wzoru:

qhśr1 = qdśr1 / τ1 = 600,0 dm3/h

gdzie:

τ1 = 8,0  h			– czas użytkowania instalacji c.w.u.

Moc zamówiona na potrzeby przygotowania c.w.u. będzie równa:

qcwu = qhśr × cw × ρ × (tc – tz) = 34,2 kW

gdzie:

cw = 4,187 kJ/kg*K		– ciepło właściwe wody

ρ = 980 kg/m3			– gęstość wody

tc = 55 OC 			– temperatura wody ciepłej

tz = 5 OC 			– temperatura wody zimnej

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej do podgrzania c.w.u., bez strat w instalacji wewnętrznej, wynosi:

Qcwu1 = 223 × qdśr1 × cw × ρ × (tc – tz) = 219,61 GJ/rok

Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej do podgrzania c.w.u., z uwzględnieniem strat, wynosi:

Qcwu = Qcwu1 / 0,9 = 244,01 GJ/rok.

Załącznik nr 2

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Założona ilość wymian powietrza wentylacyjnego dla budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego jest równa n = 1,0 h-1.

Łączny strumień powietrza wentylacyjnego usuwanego z budynku wyniesie:

Ψ0 = 1,0 × 11 583 = 11 583 m3/h.

Równocześnie, zgodnie z polską normą PN-83/B-03430 i zmianą PN-83/B-03430/Az3 z lutego 2000 r., strumień objętości powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeń użyteczności publicznej przypadający na jednego użytkownika nie powinien być niższy niż 20 Nm3/h.

Budynek jest wykorzystywany jednocześnie przez N = 240 użytkowników, zatem strumień powietrza wywiewnego obliczony wg powyższej metody powinien wynosić Ψ0 = 240 × 20 = 4 800 Nm3/h.

Do obliczeń przyjęto wartość wyższą, tj. Ψ0 = 11 583 Nm3/h.

Rzeczywisty strumień powietrza wentylacyjnego jest – ze względu na nieszczelną stolarkę okienną wyższy i wynosi:

Ψ1 = cr × Ψ0 = 1,3 × 11 583 = 15 058 Nm3/h.

Po wymianie stolarki okiennej ilość powietrza wentylacyjnego w części warsztatowej zmniejszy się do wartości:

Ψ21 = cr × Ψ01 = 1,0 × 10 555 = 10 555 Nm3/h,

gdzie:	Ψ01 = 10 555 Nm3/h – strumień powietrza wywiewnego z pomieszczeń warsztatowych.

Ilość powietrza wentylacyjnego w części biurowej po wymianie stolarki okiennej zmniejszy się do wartości:

Ψ22 = cr × Ψ01 = 0,7 × 1 028 = 720 Nm3/h,

gdzie:	Ψ02 = 1 028 Nm3/h – strumień powietrza wywiewnego z pomieszczeń biurowych.

Łączny strumień powietrza usuwanego z budynku po wymianie okien będzie równy:

Ψ2 = Ψ21 + Ψ22 = 11 275 Nm3/h.

Załącznik nr 3

Obliczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania przed  termomodernizacją.

Załącznik nr 4

Obliczenie zapotrzebowania ciepła do ogrzewania po  termomodernizacji.

Załącznik nr 5

Plan budynku z usytuowaniem w stosunku do stron świata